함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	취수펌프 교체운전 일정 통지

강북취수장 강북․구의․뚝도 계열 취수펌프 2014. 9월중 교체운전 일정을

아래와 같이 통지 하오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

1. 기    간 : 2014. 9. 1 ~ 2014. 9. 28.

2. 대    상 : 강북․구의․뚝도 계열 취수펌프

3. 운전내용

계열	1주 (9.1～9.7)	2주 (9.8～9.14)	3주 (9.15～9.21)	4주 (9.22～9.28)	비고
강북	주펌프 : 1,5,11호기 / 조절 : 3,6호기 (주펌프5대 가동시 10호기)
뚝도	주펌프 2호기 / 조절 7호기	주펌프 6호기 / 조절 1호기	주펌프 5호기 / 조절 7호기	주펌프 3호기 / 조절 1호기	* 월요일 교체운전 (08:00)
구의	주펌프 5호기 / 조절 1호기	주펌프 2호기 / 조절 6호기	주펌프 4호기 / 조절 1호기	주펌프 3호기 / 조절 6호기

4. 교체운전 방법 : 취․정수장 제어실간 상호 협의시행(교체전 사전합의)

5. 사    유 : 취수펌프 운전시간 평준화

6. 기타사항

가. 토출밸브 개도율 조정을 통한 유량변경은 취수펌프 진동 및 그랜드패                    킹 파손을 유발할 수 있기 때문에, 정격유량(주펌프6,200~6,400㎥                      /hr, 보조펌프3,000~3,200㎥/hr) 운전요망.

나. 경부하 운전시간대(23:00~09:00)에 교체운전 시행. 끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	정수과장,뚝도아리수정수센터소장(정수과장),구의아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	이준수		주무관	봉선필		원수관리과장	08/26 손주옥
협조자	주무관	유재성		주무관	전진하		주무관	장용면
주무관	백충흠
시행	원수관리과-1568	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개