	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2021년도 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 자체계획 보고(종로)

1. 재난관리과-6770(2021.10.12.)호 “2021년도 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사 정비 계획 알림”과 관련입니다.

2. 위와관련 종로119안전센터에서 수립한 2021년 동절기 (하반기) 소방용수시설 일제조사·점검 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2021. 10. 20.(수) ~　11. 4.(목)

※ 훈련 및 기상악화 등 사유 발생시 조사일정 탄력적으로 실시

※ 위 기간 중 일제수리 미실시 팀은 정기 수리 조사 실시

나. 점검대상 : 총 413개소(소방용수시설 363개소, 저수조11개소, 비상소화장치 39개소)

다. 내    용

1) 시설물 매몰, 훼손등과 수압상태 등 확인

2) 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저 등

※ 소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의 원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된 제수밸브를 나중에 개방 [소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

※ 소방용수시설 주변 5m 이내 주.정차금지 단속 적극 추진

3) 소방용수시설  도색 및 보온 대상 파악

4) 소방차통행로 노면표시(주정차금지지대) 및 태양광 조명블럭 설치상태 확인

※ 조사 중 기존 설치 외 추가 설치 장소 존재 시 추가 기입

5) 소방용수 보조시설 적정 설치 여부 확인

가) 소방용수표지 여부(모든 소방용수시설 포함)

나) 지상식 소화전(비상소화장치 포함) 설치 여부 및 상태 확인

6) 노후소화전(30년 이상) 점검 실시 후 노후 등급별 재분류(S,A,B,C,D)

※ 보수 및 이설한 소화전의 경우 개선설치일 등 이력 기입

7) 지하식 소화전 맨홀 현황 조사

가) 신규 디자인 교체 현황

나) 맨홀 내 주정차금지 문구 기재 여부

8) 소방용수시설 위치 확인(위도, 경도 파악)

9) 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내외부 청결 유지 등)

가) 분리형 비상소화장치 중 지상식 소화전과 이격거리 파악

나) 부속 시설 설치 유무(가압펌프, 잠금장치 등) 및 KFI 검정품 여부 파악

라. 용수조사 기준 재정립

1) 정밀조사 : 연 2회(해빙기, 동절기)

2) 정기조사 : 월 1회 이상

가) 기 준 : 1인당 용수 20개소 이상 시 2월 1회 실시 – 월 1회 실시 동일

나) 사 유 : 법령 및 규정과 불일치, 현재 감사 시 조사 누락 건 (절반입력, 나머                      지 누락)으로 신분상 조치 받는 직원 발생으로 조정 필요

※ 소방감사담당관-10125(2021.9.2.) 『2021년 상반기 자체종합감사 결과(소방                용수관련) 업무 검토 요청』

마. 조사방법

1) 주간 근무자 소방용수시설 조사(출장 4시간), 출동대기 근무자(초과근무 4시간)

- 일제조사에 임하는 직원은 복장(활동복 또는 기동복, 기동모) 및 코로나 19관련 마스크            착용 및 개인보호장비 착용 철저

2) 종로의용소방대 날짜별 4명 직원과 병행조사

※ 안전관리 책임자 : 안전센터장(각 팀별 팀장)

붙임 1. 2021년도 동절기(하반기) 소방용수시설 일제조사 일정 보고(종로) 1부.

2. 2021년도 동절기(하반기) 소방용수시설 일제조사 계획(종로) 1부. 끝.

	종로119안전센터장
담당자	양삼종		진압1팀장	代장민수		119안전센터장	10/14 유재열
협조자
시행	종로119안전센터-4565	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 종로구 돈화문로 30 (묘동) 종로119안전센터	/	http://www.fire.seoul.go.kr/jongno
전화	747-7119	/전송	764-0119	/	39750@seoul.go.kr	/	부분공개(6)