문서번호	시설관리과-23861
결재일자	2021. 10. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이승환	유세종	10/14 김상웅
협 조

「성북구 정릉동 *********번지」

단절관 정비 계획 보고

2021.10.

중부수도사업소

「성북구 정릉동 *********번지」

단절관 정비 계획 보고

우리사업소 관내 성북구 *************** 단절관 정비 계획을 보고 드림

□ 현   황

○ 공사위치 : 성북구 정릉동 *********번지간

○ 공사내용 : 단절관 순환관망 형성

○ 최근 정릉동 ************(총 11세대) 소출수 및 적수민원이 발생하고 있음(동대표 ☎*************)

○ GIS위치도

□ 보고내용

○ GIS상 해당 배수관은 단절관으로 관말정체에 따른 적수가 발생하고 있음

○ 해당 위치에 배수관(D=80㎜, L75m)을 부설, 순환관망을 형성하여야 함

○ 공사개요

- 공사개요 : D=80㎜, L=75m 부설 / 밸브 80㎜ * 2개소

- 소요예산 : 1,300만원

- 예산과목 : 구축물, (소블록 배급수관망 개선), 시설비및부대비(시설비)

□ 조치의견

○ 해당 위치에 D=80㎜, L75m를 부설하여 단절관을 해소하고 순환관망을 형성하며, 소출수 적수민원을 해소코자 함

○ 성북구 관내 “정릉동 등 10개동 상수도공사” 연간단가 업체에 작업 지시코자 함

끝.