코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보문아이파크아파트 소방시설 이의제기 현장확인 결과 보고

1. 관련문서

가. 예방과-9291(2021.10.13.)호 「소방시설종합정밀점검 조치명령서관련 이의 제기 건」

나. 예방과-9300(2021.10.13.)호 「보문아이파크아파트 소방사설 이의제기 현장확인 계획」

2. 위와 관련, 보문아이파크아파트 소방시설 종합정밀점검에 따른 지적사항 중  피난구조설비 공기안전매트 미 설치 건 대하여 다음과 같이 현장확인 결과를 아래와 같이

보고합니다.

가. 대   상   명 : ************************

나. 이의제기내용 : 공기안전매트 미비치에 따른 비치 필요성 검토 현장확인

다. 현 장  확 인 : 2021. 10. 14.(목) 09:30 ～ 11:00

라. 확   인   자 : 2명(************)

마. 확 인  결 과 : 피난기구의 화재안전기준(NVFSC301) 제3조 제1항, 제4조 1항의 3에 의거 공동주택의 경우 하나의 관리주체가 관리하는 공동주택 구역마다 공기안전매트1개이상 설치 토록 규정하고 있어, 보문아이파크아파트에는 공기안전매트를 비치하여야 한다고 사료됨.  끝.

담당자	박명희		검사지도팀장	전철		예방과장	10/14 장해욱
협조자
시행	예방과-9388	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 성북소방서 (종암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-6981-7282	/전송	02-926-0119	/		/	부분공개(6)