문서번호	정수과-3139
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김유선		08/26 정종기
협 조
	주무관			박준호

지하 공동구 점검 결과보고

2014. 08

뚝도아리수정수센터

(정수과)

지하 공동구 점검 결과보고

우리 정수센터의 시설물 지하 공동구를 합동 점검하고 그 결과를 보고 드립니다.

□ 밀폐공간 염소, 산소농도 측정

○ 측정일자 : 2014. 08. 26. 15:00~15:30

○ 측 정 자 : 김유선, 박준호

○ 측정결과

연번	실 명 (위 치)	측정시간	염소농도 (ppm)	산소농도 (%)	판 정	비 고 (조치사항)
1	여과지동 (역세펌프앞)	15:00	0	20.7	양 호
2	3-6침전지 (공동구 후염소 드레인)	15:05	0	20.6	양 호
3	2-6침전지 (공동구 중염소드레인)	15:07	0	20.6	양 호
4	3-2 응집지 앞 (공동구 3계열 끝)	15:10	0	20.5	양 호
5	2-2응집지 (공동구 염소투입동 분기)	15:15	0	20.6	양 호
6	2배수정	15:17	0	20.5	양 호
7	착수정 앞 (공동구 전염소배관)	15:20	0	20.6	양 호
8	구취수 샘플링실	15:25	0	19.7	양 호
9	신취수 샘플링실	15:30	0	20.2	양 호

※ 안전기준  염소농도 1.0ppm이하, 산소농도 18% ~ 23.5%

□ 이산화탄소 점검

○ 1호탱크 : 압력(2.01㎫), 수위(6,600mmH2O, 24.37톤)

○ 2호탱크 : 압력(2.04㎫), 수위(3,100mmH2O, 11.07톤)

□ 지하 공동구 시설물 점검결과

○ 점검일자 : 2014. 08. 26. 15:00~15:30

○ 점검자: 김유선, 박준호

○ 점검장소 : 3계열 여과지동 지하공동구(역세펌프실) → 3계열 침전지 공동구              → 2계열 침전지 공동구 → 2계열 배수정 → 착수정 → 송수펌프동

○ 점검결과

- 공동구 일부구간에서 물 고임 현상 발생됨.

● 점검 사진

▶ 염소가스 배관(P.E)연결부 점검	▶ 집수정 수중펌프 가동상태(정상가동)점검