문서번호	급수운영과-18881
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장
강동길	08/26 장시명
협 조
	주무관		정헌석

2014년 추석 대비

시설물(배수지 등) 안전점검 결과 보고

2014. 8.

남부수도사업소

(급수운영과)

『2014년 추석 대비 시설물』(배수지 등) 안전점검 보고

᾿14년 추석대비 안정적인 급수체계를 유지하여 시민불편 예방코자 관내 시설물(배수지등)을 점검하고 그 결과를 보고드림

□ 근거

❍ ᾿14년 추석대비 시설물 안전점검계획(시설관리과3715호 ‘14.08.13)호

□ 추진기간 : 2014. 08. 18 ∼ 2014. 09. 05

❍ 사업소 시설물 안전점검은 : 14. 8. 29(금)까지 완료

□ 점검방법

❍ 사업소 자체 순찰점검(시설6급 강동길외 2인)

❍ 본부와 사업소 합동점검 기 시행(‘14.08.21)

- 대배수지(3개소) : 낙성대, 금천, 독산배수지

□ 점검대상

❍ 배수지(13개소)

▸ 낙성대, 금천, 독산, 봉천6-2, 신림6, 남현, 봉천11(대), 봉천11(소), 신림9,     신림2, 신림2-1, 선우, 장군봉

❍ 현수관로(2개소)

연번	교량명	위 치	현수관 현황				시설 연도
			관경 (mm)	관종	열	연장 (m)
계	2개 교량		400~600		2	350
1	금 천 교	금천구 가산동 707번지 앞	400	DP	1	220	1990
2	도 림 교	관악구 신림동 475~1446	600	SP	1	130	1980

□ 중점 점검(착안)사항

❍ 시설물안전상태, 비상전원  및 방호울타리 등 이상유무

❍ 시설물 주변 법면, 절개지 및 구조물 파손 여부

❍ 배수로 및 배수펌프 등 우수 배제시설 이상 여부

❍ CCTV, 경보장치 등 보안시설 이상유무 등

❍ 배수지 유 ․ 출입 밸브 작동 및 관리상태

❍ 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

❍ 현수관 노출 보온상태 및 관주변 상태 등

❍ 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 점검결과 지적사항

❍ 낙성대배수지 전실(3,4지)내 벽체(신축이음부) 일부파손

❍ 배수지, 가압장 축대 및 배수로 등 이상없음

❍ 현수관로 보온재 탈락 등 이상없음

❍ 시설물 균열 등 안전성 여부 등 이상없음

❍ 기타 특이사항 없음

□ 조치계획

❍ 낙성대배수지 전실(3,4지)내 벽체(신축이음부) 일부파손은, 즉시 연간단가

업체로 하여금 작업지시후 보수정비 완료 하였으며

❍ 기타 배수지는 이상이 없음을 확인 하였으나, 수시로 순찰점검을 시행하여       배수지 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

첨부  : 배수지 및 현수관로 점검사진 각 1부.  끝.