문서번호	여의도공원관리사무소-5857
결재일자	2014.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	여의도공원관리사무소장
한훈수	이용원	08/27 박원근
협 조

선유교 보행육교 승강기(로프식)부품교체 계획

2014. 8.

서부공원녹지사업소

[선유도공원]

선유교 보행육교 승강기(로프식) 부품 교체 계획

‘11년10월 설치되어 운영하고 있는 선유교 보행육교 승강기(로프식)가 정기 점검 중 도어감지센서(SAFETY RAY)의 동작 불능 상태를 확인 한 바, 부품을 교체하여 승강기 유지관리에 만전을 기 하고자 함.

점검개요

□ 점 검 일 : 2014. 8. 18

□ 근   거 : 승강기유지보수 용역계약에 의거, 과업지시서 협약에 따라

안전관리 및 유지보수 제13조~16조 및 제17조(시설개선 등

의 요청)에 의함.

□ 점검방법 : 승강기 유지보수용역 업체 월1회 현장정밀점검

□ 점 검 자 : 선유도공원 승강기 안전관리법적선임자 및 유지보수

용역 업체 ㈜미주하이텍 직원 2명 및 공원담당자 등

승강기 시설현황

□ 시설명

시설명	사 양	규 격 (인승)	설치년도	제작회사	정격하중 (kg)
선유교보행전용교량 승강기	HYD(유압식)	13	2003.04	현대엘리베이터(주)	900
선유교보행육교 승강기	VVVF(로프식)	20	2011.10	현대엘리베이터(주)	1,350

점검결과

□ 점검결과

․ 선유교보행육교(로프식) 승강기 도어감시센서(SAFETY RAY) 작동 불능

추진방법

□ 승강기 유지보수 전문업체에 견적 의뢰, 견적서 제출업체 중 저가

제출업체인 아래 업체에 의뢰하여 시행 후 결제 계좌에 입금 조치

- 부품교체 시행업체

∙ (주)미주하이텍 : 대표 : 이호연(전화 : 2647-8426)

∙ 주소 : 양천구 중앙로 26길 67

□ 보수기간 : 착수일로 부터 5일 이내

소요예산 및 예산과목

□ 부품교체비 : 금965,800원

□ 예산과목 : 선유도공원유지관리,일반운영비,공공운영비

붙  임  : 1. 승강기 관리대장 2부.

2. 승강기 점검 사진 1부.끝.

현 황 사 진

2호기(로프식) 점검중	1호기(유압식) 점검중