문서번호	정수과-2813
결재일자	2014.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	08/27 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 8. 23

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이수한
	야간	복인근

2014년 8월22일[금]	날씨 :	맑음	기온 :	25℃	기압 :	1057hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	3.56	3.08
	Geosmin	10:00	5.31	5.84

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			800		840
탁 도	10:00	11.1		0.048
									규조류		Cyclotella	60		60
	21:00	11.3		0.048
											Melosira	410		370
pH	10:00	7.30		7.08
											Synedra	30		30
	21:00	7.28		7.11
											Asterionella	30		20
알칼리도	10:00	37		36							Fragilaria	20		10
	21:00	36		38
											기타	100		100
잔류염소	10:00	0.05		0.55							소 계	650		590
	21:00	0.13		0.54
									남조류		Anabaena	20		20
											Microcystis	20		20
□ 일일 실험
											Oscillatoria	30		40
											Phormidium	10		20
		원수		#1정수
											기타	10		40
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	90		140
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	20		30
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	10		20
											Chlamydomonas	10		30
	21:00	-		무미
											기타	20		30
색도	10:00	6		0
											소 계	60		110
	21:00	6		0
수온	10:00	25.0		25.0
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	23.6		24.4
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.7		1.7
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.5		1.5
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.05		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.06		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	177		168
	21:00	172		165