막여과 운영일지

주무관	주무관	정수과장		결재
장은진	代최재철	08/27 현인식
협 조

문서번호 :	정수과-6074

2014년 08월 25(월)

□ 생산현황

구 분	유 입 량( m3/일)	생산량( m3/일)	유효율	가동율
침 지 식	12,019	11,534	96％	46％
가 압 식	21,489	21,078	98％	84％
계	33,508	32,612

□ 수질현황

구 분	침 지 식	가 압 식	비 고
탁도(NTU)	0.037	0.032
pH	6.8	8.0
입자수	0	0

□ 약품현황

(단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C			가성소다			황산			NaOCL
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	1,528	427	1,101	841	0	841	4,919	0	4,919	1,250	196	1,054
가압식	1,411	137	1,274	998	0	998	924	0	924	3,771	12	3,759

□ 운영사항

침지식	○ 막간차압이 높아 생산량 조정 중(15,000T/D). ○ 1~5지 유지세정(NAOCL 50ppm ). ○ 여과지 상판 청소(1~6지).
가압식	○ PILOT PLANT 연속운전 TEST. ○ PDT TEST 전계열(1~6계열). ○ 콤푸레샤 응축수 처리.