주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	정종기	08/27 김동기
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-3158

□ 잔류염소 감시 결과 (8.20.~8.26.)                       (단위:mg/L)

구 분		정수	대현산 수계(동부)			와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			대현산 배수지	응 봉 배수지	동부수도 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	한강로3가 수도꼭지
목표	년	0.68	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.47	0.30	0.20
	주	0.72	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.47	0.30	0.20
8.20(수)		0.70	0.39	0.13	0.11	0.21	0.11	0.15	0.50	0.19	전송이상	한강로3가 전송이상 8/27일 정비업체 나윤철 a/s요청 8/30까지 조치예정
8.21(목)		0.71	0.41	전송이상	0.14	0.20	0.10	0.15	0.45	0.18	〃
8.22(금)		0.72	0.39	전송이상	0.10	0.25	0.11	0.14	0.52	0.24	〃
8.23(토)		0.73	동부수도사업소 제어실공사로 측정자료 미전송			0.29	0.16	0.19	0.50	0.27	〃
8.24(일)		0.73				0.31	0.18	0.21	0.53	0.29	〃
8.25(월)		0.72				0.29	0.16	0.19	0.48	0.28	〃
8.26(화)		0.73				0.27	0.16	0.20	0.54	0.29	〃
최대값		0.73	0.41	0.13	0.14	0.29	0.18	0.21	0.54	0.29
최소값		0.70	0.39	0.13	0.10	0.20	0.10	0.14	0.45	0.18
평 균		0.72	0.40	0.13	0.12	0.26	0.14	0.18	0.50	0.25
종합 의견		전 지점에 잔류염소가 적정 유지되고 있으므로 현 목표잔류염소를 유지하고자함.							특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2014. 8. 22 10:00	0.70mg/L→0.72mg/L	강중구/김유선

끝.