문서번호	도로시설과-15212
결재일자	2014.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설기획팀장	도로시설과장		시설안전정책관
민형일	김종호	이용심		08/27 한제현
협 조

지하차도 및 하천변도로 침수대비 모의훈련 실시계획 보고

2014.  8

도 시 안 전 실

(도로시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	동작, 영등포경찰서	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 ■	(	도로사업소,시설관리공단	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

지하차도 및 하천변도로 침수대비 모의훈련 실시계획 보고

최근 남부지방 집중호우로 큰 인명피해가 발생함에 따라, 우리시에서 관리하는 수해 취약 도로시설물(지하차도, 하천변도로 등)에 대한 침수대비 대응 모의훈련을 실시하여 수해방지 업무에 만전을 기하고자 함

□ 그간 풍수해 대비 추진실적

○ `11년 집중호우(7.26~28)이후 하천변 도로 수방대책

- `12. 7. 9 : 여의샛강 수위상황 감시용 CCTV 5개소 설치(여의교 및 본선주변 2개소 추가)

- `12. 7.15 : 노들길 주변 회차시설 총 9개소 설치(여의하류IC 1개소 추가)

- `12. 8.16 : 올림픽대로 본선(김포방향 한강철교 약 400m 전방, 여의도 방향 양화대교 약 100m 전방) 구간에 차량통행 차단시설(2개소) 설치

- `14. 7.20 :자동접이식 교통통제 안내시설 설치(동부간선도로 10개소)

- `14. 7.22 : 하천도로 침수 고립차량 임시 보관장소 지정(10개소 870대 주차공간)

노들길 회차시설 (여의하류IC)	차량차단시설(올림픽대로)	자동접이식 차단벨트(동부간선도로)

○ 침수이력 지하차도 수방대책

- 최근 4년간 침수이력 지하차도 현황

연번	연도	시설물명	규 모	관리기관	통제시간	피해내용	비 고
1	2010	외발산	B=20m, L=1015m	강서도로	10	관리사무실, 기전시설 일부
2		개 포	B=17m, L= 400m	동부도로	4	차량침수 5대	’11
3		동 작	B=11m, L= 350m	남부도로	10	차량침수 2대, 기전시설 일부
4		신 월	B=11m, L= 185m	강서도로	6	-	’11,’12
5	2011	일 원	B=25m, L= 480m	동부도로	2	차량침수 3대
6		화 곡	B=24m, L= 372m	강서도로	49	차량침수 1대

- 침수취약 지하차도별 세부 조치현황

시설물명	침수원인	대책 및 추진현황
외발산	○ 관리사무소 출입문으로 우수 침투하여 지하차도 침수 ○ 전력개폐기 전력단절로 펌프 미 작동	○ 기존 출입문을 차수문으로 교체 및 전력개폐기 주변 콘크리트벽 설치 : `11.5.15 완료 ※공항빗물펌프장 증설공사(‘12.12.24~’14.7.7)
개 포	○ 구룡터널입구 산마루 측구 및 배수로 토사 막힘으로 인한 월류, 노면수 유입	○ 측구설치, 낙석방지망, 흄관설치 등 : `12.5.30 완료 ○ 배수펌프 30HP (1대 → 2대), 20HP (2대 ) 교체 완료 ○ CCTV 1대 설치 완료
동 작	○ 변압기 손상으로 전원일부 결상으로 수중펌프 미 작동	○ 결상계전기 설치 : `10.10. 완료
신 월	○ 집중호우로 인한 노면수 유입	○ 지하차도 철거 후 평면화 사업 추진 완료 (평면화 B=30m, L=200m)
일 원	○ 집중호우로 인한 양재대로 노면수 유입	○ 양재대로 수해복구 정비 및 CCTV 1대 설치 : `12.5.30 완료
화 곡	○ 한강수위 상승으로 유입(자연배수 방식)	○ 강우상황을 실시간 확인해 위험수위 도달시 통제 및 우회도로 안내간판 설치(경찰협조)

○ `14년 침수대비 모의훈련 실시현황

- 1차(4.24~5.8) : 도로사업소, 시설관리공단 업무 인계대비 합동 모의훈련(완료)

- 2차(5.9)       : 시설관리공단 주관 관련기관 합동 모의훈련(완료)

- 3차(5.22, 30)  : 서울시(도로시설과) 주관 SNS상 모의훈련(2회 시행완료)

- 4차(7.11)      : 서울경찰청 주관 침수도로 관련기관 합동 모의훈련(완료)

□ 침수대비 모의훈련 실시계획

○ 훈련일시 : ‘14. 9. 3(수) 14:00~16:00

○ 훈련대상 : 사업소별 지하차도 각 1개소, 하천변도로 1개소

구 분	훈련 주관부서	참여자수	훈련대상 시설물	비 고 (침수이력)
계		276	7
동부도로사업소	시설보수과	83	대치지하차도
서부도로사업소	시설보수과	21	증산지하차도
남부도로사업소	시설보수과	70	동작지하차도	‘10년
	교량보수과		여의상류 IC	올림픽도로
북부도로사업소	시설보수과	18	월계2지하차도
성동도로사업소	시설보수과	56	중랑지하차도
강서도로사업소	시설보수과	28	외발산지하차도	‘10년

□ 훈련진행

○ 기본 가상 시나리오에 피해상황 가정 : 따로붙임 1

○ 기관별(훈련주관부서) 가상 시나리오 선택 자체훈련 실시

기본 가상시나리오 작성 (도로시설과 배포)	⇨	가상시나리오 전파 자체 훈련 (훈련 주관부서)	⇨	SNS상 대응훈련 (훈련 참가자)	⇨	훈련 미비점 개선 (훈련 주관부서)
				여의상류IC는 현장출동 훈련

□ 메시지 훈련방법

○ 구축 SNS(수방BAND)에 모의훈련 실시 지시문으로 훈련시작(도로시설과)

- “지하차도 침수대비 모의훈련을 실시하시기 바랍니다”

○ 기관별(훈련 주관부서) 가상시나리오에 따른 피해상황 전파

- 따로붙임 기본 가상 시나리오 중 훈련대상 시설에 적합한 시나리오 선택

○ 훈련 주관부서 작성 피해 상황에 대한 대응훈련 실시

- “예시” 집중호우 및 태풍정보 등 호우정보

- “예시” 00지하차도 침수로 통과차량 서행

- “예시” 00지하차도 노면수 유입으로 침수수위 상승

- “예시” 00지하차도 집수정 배수시설 고장으로 침수수위 상승

- “예시” 00지하차도 진입차량 00대 침수

○ 훈련 주관부서 상황종료에 따른 훈련종결 지시문으로 종결

- “지하차도 침수예상 모의훈련을 마칩니다”

□ 행정사항

○ 도로사업소에 수방대비 모의훈련 시행계획 통보

- 지하차도 6개소는 기 구축된 수방BAND 훈련시행(붙임 가상 시나리오 참조)

- 올림픽대로 여의상류 IC는 실제 현장출동 교통통제 훈련 시행

※ `14. 5월 수방훈련 모습(올림픽대로 여의상류 IC 진입부)

훈련계획 설명	교통 차단밸트 설치	교통통제 안내시설(배너)

※ 올림픽대로 여의상류 IC는 기 수립된 사업소 자체 수방계획에 의거 유관기관(경찰, 시설관리공단 등)과 협조하여 현장출동 교통통제 훈련을 실시하고, 훈련상황을 수방 BAND를 이용하여 보고.

○ 유관기관(동작경찰서, 영등포경찰서, 시설관리공단 등)에 모의훈련 참여 협조요청

붙임  : 지하차도 침수피해 기본 가상시나리오 1부.  끝.