문서번호	시설관리과-4014
결재일자	2014.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		08/27 한명석
협 조

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 8

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 서부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  8.  27

보고자 : 전기운영주사  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 8. 26 (화) 09:30 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 1개소(노고산(배)) 배 수 지 : 6개소(노고산, 능안, 연희, 태진, 할미당, 만리동)
점 검 자	공업주사 김현돈, 전기운영주사 주광복, 전기운영주사보 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <노고산(배)가압장> - 수배전반 : 3면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 2대(40HP×2) - 인버터 : 2대 - 제어·전송반 : 2면 - CCTV 및 방송설비 - 유·출입전동밸브 : 7대(유입2, 유출3, 퇴수2) - 피뢰침설비 - UPS설비 : 1면 <태진배수지> - 제어·전송반 : 2면 - UPS설비 : 1면 - 유·출입전동밸브 : 없음 - 피뢰침설비 - CCTV 및 방송설비 <할미당배수지> - 제어·전송반 : 2면 - UPS설비 : 1면 - 유·출입전동밸브 : 2대(유입1, 유출1) - 피뢰침설비 - CCTV 및 방송설비 <능안배수지> - 제어·전송반 : 4면 - 전동밸브 : 4대(유입2, 유출2) - UPS설비 : 없음 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템

점검내용

<만리배수지>

- 제어·전송반 : 3면            - 전동밸브 : 14대(유입4, 유출6, 퇴수4)

- UPS설비 : 1면               - CCTV 및 방송설비

- 피뢰침설비                    - 무인경비시스템

<연희배수지>

- 제어·전송반 : 3면            - 전동밸브 : 6대(유입2, 유출2, 퇴수2)

- UPS설비 : 없음              - CCTV 및 방송설비

- 피뢰침설비                    - 무인경비시스템

○ 점검결과

- 노고산(배)가압장 : 배수지1, 2지 월류배관 내부 부식에 의한 천공으로 보이는 현상발생 점검요망

<현황 사진>

월류관 내부 부식으로 천공현상 발생 노고산(배)가압장

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 서부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.