문서번호	정수과-2809
결재일자	2014.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	08/27 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 8. 27

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이수한
	야간	복인근

2014년 8월26일[화]	날씨 :	맑음	기온 :	23℃	기압 :	1056hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	3.3	2.3
	Geosmin	10:00	3.0	2.4

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			720		670
탁 도	10:00	7.3		0.053
									규조류		Cyclotella	60		50
	21:00	7.5		0.048
											Melosira	510		480
pH	10:00	7.21		7.20
											Synedra	-		-
	21:00	7.12		7.21
											Asterionella	90		80
알칼리도	10:00	32		29							Fragilaria	-		-
	21:00	33		31
											기타	20		20
잔류염소	10:00	0.06		0.52							소 계	680		630
	21:00	0.07		0.54
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	-		-
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	-		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	40		40
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	-		-
색도	10:00	4		0
											소 계	40		40
	21:00	4		0
수온	10:00	24.0		24.1
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	23.4		23.6
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	5.4		1.2
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	5.2		1.2
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.09		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.04		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	157		146
	21:00	156		149