문서번호	정수과-2834
결재일자	2014.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	08/28 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 8. 28

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이수한
	야간	박종성

2014년 8월27일[수]	날씨 :	맑음	기온 :	24℃	기압 :	1060hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	3.4	3.1
	Geosmin	10:00	2.8	2.9

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			720		830
탁 도	10:00	6.8		0.061
									규조류		Cyclotella	50		80
	21:00	8.2		0.062
											Melosira	550		510
pH	10:00	7.25		7.11
											Synedra	-		30
	21:00	7.19		7.07
											Asterionella	-		60
알칼리도	10:00	32		29							Fragilaria	30		50
	21:00	33		30
											기타	60		70
잔류염소	10:00	0.04		0.49							소 계	690		800
	21:00	0.06		0.52
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	-		-
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	-		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	30		30
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	-		-
색도	10:00	5		0
											소 계	30		30
	21:00	5		0
수온	10:00	24.0		24.0
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	23.7		24.3
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.0		1.1
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.2		1.2
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.08		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.04		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	165		150
	21:00	164		155