문서번호	정수과-3190
결재일자	2014.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이금재		정종기	08/28 김동기
협조
	정수시설과장		윤종민

『안전하고 맛있는 아리수 ! 세계로 진출하는 아리수 !』

『2014년 추석 연휴』

안정적 정수생산․공급 운영 대책

2014. 9.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

2014년 추석 연휴 안정적 정수생산․공급 운영 대책

민족 고유명절인 추석을 맞아 연휴기간중 정수생산 및 공급 운영대책을 마련, 안정적으로 수돗물을 생산 공급하여 시민불편이 없도록 하고자 함

□ 개요

○ 추진근거

- 서울시 기획담당관-9263(2014.8.10)호, 2014년 추석 종합대책 계획

○ 추진기간 : ’14. 9. 1(월) ～ 9. 11(목), (11일간)

- 사전점검 및 정비 : 8.28(목)~9.5(금) 8일간

- 제어실 근무자 추석연휴대비 교육 : 9.2(화)~9.3(수) 2일간

- 추석종합상황실 운영 : 9.5(금) 18:00 ~ 9.11(목) 09:00, 7일간

※ 추석 : 9.8(월)

○ 중점추진 방향

- 연휴기간 중앙제어실 근무인원 비상근무 체제 유지

- 배수지 및 정수지 적정 수위로 수돗물 안정적 공급기능 유지

- 정수약품 적정 확보 및 투입관리 철저

□ 상류댐 저수율 및 수질 전망

○ 상류댐 저수율 및 방류량 현황

구 분	저수율(%)			방류량(m3/sec)		강우량(mm/누계)
	금년 8월	전년 8월	평년 8월	금년 8월	전년 8월	금년 8월	전년 8월	평년 8월
소양댐 (29억톤)	41.0	73.0	71.8	69.2	129.7	169.9	214.1	317.5
충주댐 (27.5억톤)	45.8	68.3	67.9	62.5	145.1	284.5	222.2	268.6

- 다목적댐인 소양댐(41.0%)과 충주댐(45.8%)의 저수율은 전년 및 평년보다 매우 낮은 상태를 유지하고 있음

- 소양댐과 충주댐의 금년 8월 평균 방류량은 65.8CMS로 전년도 동기간 137.4CMS의 47% 수준임

□ 수질전망

○ 8월말 현재 최근 강우의 영향으로 맛.냄새물질인 지오스민, 2-MIB는

평시 수준을 유지하고 있는 등 추석절 연휴기간중 원수 수질은 큰 변화없이 현 수준을 유지할 것으로 전망됨

【기상전망】

○ 이동성 고기압의 가장자리에서 가끔 구름이 많겠으며, 기온은 평년(최저기온 : 16~23도,

최고기온 : 25~30도)과 비슷하거나 조금 낮겠으며 강수량은 평년과 비슷하거나 적겠음.

□ 추석 연휴기간 운영 현황(’12～’13년)

○ 전년도 정수 생산․공급량

- 취수량 : 추석 2일전을 기준하여 추석날은 72~87%로 감소하고, 추석 2～3일 이후 90～97% 수준으로 증가함

- 공급량 : 추석 2일전을 기준하여 추석날은 72～87%로 감소하고, 추석 2～3일 이후 91～97% 수준으로 증가함

구 분		평균	(D-3) 9.16(월)	(D-2) 9.17(화)	(D-1) 9.18(수)	(D) 9.19(목)	(D+1) 9.20(금)	(D+2) 9.21(토)	(D+3) 9.22(일)	(D+4) 9.23(월)
취수량 (㎥/일)	2012	383,292	443,393 (100%)	423,789 (95.6%)	383,458 (86.5%)	321,254 (72.5%)	340,558 (76.8%)	379,482 (85.6%)	373,945 (84.3%)	400,457 (90.3%)
	2013	372,898	405,241 (100%)	427,082 (105.3%)	372,922(92.0%)	334,177(82.5%)	304,195 (75.0%)	378,621 (93.4%)	368,285 (90.0%)	392,659 (96.9%)
공급량 (㎥/일)	2012	373,101	425,808 (100%)	414,789 (97.4%)	373,298 (87.7%)	307,419 (72.2%)	335,048 (78.7%)	366,982 (86.2%)	368,818 (86.6%)	392,647 (92.2%)
	2013	368,104	398,817 (100%)	422,513 (105.9%)	368,354(92.4%)	328,900 (82.5%)	300,325(75.3%)	374,113 (93.8%)	364,940 (91.5%)	386,869 (97.0%)

※ (   )는 추석 D-3일 기준 증감율 적용

- 배수지 및 정수지 수위

구 분		평 균	(D-3) 9.16(월)	(D-2) 9.17(화)	(D-1) 9.18(수)	(D) 9.19(목)	(D+1) 9.20(금)	(D+2) 9.21(토)	(D+3) 9.22(일)	(D+4) 9.23(월)
대현산	2012	4.3	4.8	4.6	4.3	3.4	4.1	4.7	4.5	3.9
	2013	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
와우산	2012	5.0	4.7	5.3	5.4	4.7	5.6	5.1	4.6	4.3
	2013	4.5	4.7	4.4	4.2	5.0	4.5	4.5	4.3	4.5
보 광	2012	4.4	4.7	4.4	4.7	4.3	4.7	4.4	3.9	4.0
	2013	4.2	4.2	3.9	4.1	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3

□ 추석 연휴기간 정수생산공급 계획

○ 정수생산 공급

- ’12～’13년도 추석연휴 생산공급량(최대치 적용) 및 패턴에 맞춰 생산 공급계획 수립

․ 추석절 급수수요 전망 : 평균 368천톤/일(74%), 최대 423천톤/일(85%)

구 분	합 계	(D-3) 9.5(금)	(D-2) 9.6(토)	(D-1) 9.7(일)	(D) 9.8(월)	(D+1) 9.9(화)	(D+2) 9.10(수)	(D+3) 9.11(목)	(D+4) 9.12(금)
취수량 (㎥/일)	2,973,600 (평균371,700)	405,000 (100%)	425,000 (105%)	372,600 (92%)	336,000 (83%)	303,000 (75%)	376,000 (93%)	364,000 (90%)	392,000 (97%)
공급량 (㎥/일)	2,945,000 (평균368,125)	399,000 (100%)	423,000 (106%)	367,000 (92%)	331,000 (83%)	300,000 (75%)	375,000 (94%)	363,000 (91%)	387,000 (97%)

※ ‘14.9.1(월) ~ 4(목)은 추석준비 등을 감안하여 D-3일과 동일하게 대비 예정임

○ 배수지 및 정수지 전년도 전년도(’12～’13년) 평균 이상 수위 유지

- 정수지 : 최대 4.6m ～ 최소 3.0m(평균 4.0m 이상) 유지

- 정수지, 배수지 수위 변동을 모니터링하여 수요량 변동에 적극 대처

○ 정수약품 적정량 사전 비축 및 투입관리 철저

구분	응집제	가성소다	활성탄	염소
확보목표	30일분	20일분	20일분	10일분
확보량	52일(267㎥)	24일(201㎥)	30일(120톤)	31일(31톤)

□ 원․정수 수질관리 강화

○ 원수 수질 변화에 따른 수질검사 및 관리 강화

- 탁도, pH, NH3-N, 잔류염소, 조류․이취미(지오스민, 2-MIB) 검사 및 관리 철저

- 중앙제어실 근무자 현장 순찰 및 수질감시 철저

○ 탁도, pH, 암모니아성 질소 등과 연계한 적정 약품량 주입

- 약품자동주입시스템(CAST)에 의한 응집제 최적 주입

- 전염소, 중염소, 후염소 등 소독제 적정 주입

○ 정수탁도 0.06NTU이하, 정수 잔류염소 0.72±0.03mg/L 유지

○ 수질자동계측기 관리 철저

- 제어 알람 설정값 확인 및 프로그램 안정화 사전 조치

□ 정수약품 등 일제 점검 실시

○ 기간 : 9. 1(월) ～ 5(금)

○ 대상 : 정수약품 저장탱크 및 투입시설, 수질계측기, 샘플링펌프 등

○ 방법 : 정수과 담당자 및 제어실 근무자 합동 점검

○ 주요 점검내용

- 정수약품 재고 및 투입시설 이상 유무

- 수질계측기 이상유무 및 샘플링펌프 작동 상태 등

○ 점검결과 조치

- 경미하고 긴급사항은 즉시 시정 및 보수조치(보수업체, 수리반)

- 중요하고 정비에 장시간 소요예상시 안전사고 및 급수에 지장이 없도록 응급조치하고 보수 완료시까지 주기적으로 점검시행

□ 행정사항

○ 연휴기간중 긴급조치 가능토록 비상대기 조치

- 정수처리 공정관리 : 분야별 담당자 비상연락망 확보(자택 등 대기)

- 배출수처리장 운영 : 연휴기간 매일 1명씩 근무(3명은 비상대기)

- 현대화 및 고도처리현장 : 시공사 매일 1명씩 비상근무(비상연락망 확보)

- 정수시설 및 중앙제어실 시스템 긴급복구 상황발생시  : 제어반(자택 등 대기),

긴급복구업체 비상연락망 확보

○ 제어실 근무자 추석연휴 대비 교육 시행 : 9.2(화) ～ 9.3(수)

○ 추석절 연휴후 정수 생산․공급 운영결과 분석 보고

붙임 : 1. 점검표 1부.

2. 추석연휴 분야별 비상연락망(정수과)

3. 긴급복구 업체 명단1부. 끝.

【붙임 1】

추석연휴 안정적 정수 생산․공급 대비 점검표

○대상 : 뚝도아리수정수센터(취․정수장)                ○점검일자 : 2014.  9.   .

구분	점 검 항 목	점 검 결 과 내용(위치, 상태)	조 치 계 획
공정 및 수질 관리	◦취수구 상태 등 원수관리상태
	◦착수정, 약품실, 약품탱크 상태
	◦응집지, 침전지 상태
	◦여과지 및 역세척 상태
	◦정수지 상태
	◦송수펌프 정상 가동상태
	◦공정별 샘플링모터 작동상태
	◦공정별 수질 계측기기 작동상태
	◦제어실 감시프로그램 운영상태
	◦오니처리장 상태
정수 약품 시설	◦약품 투입량 결정시스템
	◦정수약품 확보상태 (PAC,가성소다,분말활성탄,NaOH, CO2,액체염소 등)
	약품투입설비 일상점검 상태 - 정량펌프 등 투입시설 가동상태 - 주입량 정량 확인 - 이송배관 이상여부 등
	◦약품저장탱크 상태 - 누액여부 등 관리상태
	◦주입설비 유지관리상태 (CCTV 정상작동 등)
염소 시설	◦염소 적정 재고확보 상태
	◦전,중,후 염소투입설비 가동상태
	◦가스누출 여부(염소실,공동구)
	◦경보장치(감지기) 관리상태
	◦중화설비 이상여부
	◦기타 안전관리 규정 준수여부

점검자 : 직급          성명

직급          성명

직급          성명

【붙임 2】

추석연휴 분야별 비상연락망

(정수과)

일 자	분야별	성 명	전화번호	출발(대기) 위치
9월6일 (토요일)	공정․약품	이금재	*************	서울
	수질․시험	이준호	*************	서울
	염소․안전	박준호	*************	서울
	취수장	이천호	*************	서울
9월7일 (일요일)	공정관리	이근보	*************	서울
	수질관리	이승제	*************	경기 과천
	염소관리	김유선	*************	서울
	취수장	최영석	*************	경기 성남
9월8일 (월요일)	공정관리	권오정	*************	경기 안양
	수질관리	김갑환	*************	서울
	염소관리	박준호	*************	서울
	취수장	이천호	*************	서울
9월9일 (화요일)	공정관리	이금재	*************	서울
	수질관리	이준호	*************	서울
	염소관리	김유선	*************	서울
	취수장	최영석	*************	경기 성남
9월10일 (수요일)	공정관리	이근보	*************	서울
	수질관리	이승제	*************	경기 과천
	염소관리	박준호	*************	서울
	취수장	이천호	*************	서울

【붙임 3】

긴급복구업체 비상연락망

분 야 별		기 관 명	담당자	전 화 번 호
				사무실	핸드폰
전기수전		한국전력	성동배전 운영실	2290-5268 2290-5368
		전기안전공사 동부지사	당직실	3408-1580~2
자동제어		(주)신영이엔아이	오성근	031-479-4730	*************
		(주)비츠로시스	이승철	460-2147	*************
수배전반	취,정수장	대원계전(주)	박문진	462-9405	*************
	취수장	신한중전기	최준섭	464-2729	************
		두원엔이씨	이종은	3486-7676	*************
	정수장	일성이엔지	정성환	031-335-1300	************
		아진전설	김영범	974-1134	************
디지털 계전기		LS산전	김진명	2034-4550	*************
전기공사		한양이엔아이	김상환	2295-2227	*************
전력기기		유일전기(주)	성기양	031-295-3554	************
변압기		동미전기(주)	김용준	031-491-2251	*************
CCTV		(주)노바에이브이	박일봉	2279-7848	*************
상하수도설비		리엔텍	우준석	031-399-7323	************
응집제 유량계		(주)아큐스	권혁진	0505-451-1820	************
활성탄투입기		제너럴시스템	권현일	565-6721-5	************
밸 브		(주)현대밸브	최호정	031-811-2421	************
PLC		(주)누리제어시스템	박상진	2201-5782	*************
방호설비		뉴코리아(주)	김동훈	2065-9282	************
기타설비		경원기공	강판기	468-5345	*************
모터펌프		효성굿스프링수(주)	조상묵	707-6986	************
PAC		이영화학	박태우	032-3315-1402	*************
		삼구화학	박수영	031-492-1735	*************
가성소다		(주)경인엔지니어링	엄태동	031-234-4053	*************
염소설비		동방수기	서호경	423-3053	*************
		남경아쿠스	이상철	031-451-1823	************
		흥인화학	한광우	052-273-9191	************
배출수처리시설		수자원기술	이재형	2212-8378	*************
		임송농산	김상명	2659-1061	************
		환경관리공단	김성준	031-776-5131	*************
현대화공사	감리단	도화종합기술공사	김문갑	464-3422	*************
	시공사	삼성물산	서용석	468-0120	*************