문서번호	슬러지재활용과-4620
결재일자	2014.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
신성현		08/28 이동신
협조

제2처리장 탈수동 원심탈수기 인버터 수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제2처리장 탈수동 원심탈수기 인버터 수리 보고

원심탈수기의 인버터 고장으로 인하여 탈수기 가동이 중단되어 이를 정비하여 탈수기 운영에 만전을 기하고자 함.

탈수동 현황

위 치	기기명	규 격	설치년도	제작사	비고
제2처리장 탈수동	원심탈수기 1호	30㎥/h	1997	알파라발
	원심탈수기 2호	30㎥/h	1997	알파라발
	원심탈수기 3호	30㎥/h	2007	센추리퀴프

고장 내용

○ 탈수동내에 장시간 가동으로 원심탈수기(1호) 인버터 부품 부식 발생

○ 인버터 고장으로 인하여 슬러지 공급량 제어 불능으로 원심탈수기(1호) 가동 중지

원심탈수기(1호) 인버터	원심탈수기(1호) CPU

정비 계획

○ 인버터 수리 비용과 교체 비용이 비슷하여 새 제품 구매

○ 인버터 및 CPU 교체 후 시운전 테스트후 정상 가동 실시

○ 소요예산 : 약 1,870천원.  끝.