문서번호	배수과-9739
결재일자	2021. 11. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
천유연		代여성우	11/17 신용철
협조
	주무관		박종혁

「영등포구 가마산로 배수관 누수복구에 따른」

비상급수운영 결과보고

2021.  11.

상 수 도 사 업 본 부

(급수부 배수과)

『**************누수복구에 따른』

비상급수운영 결과보고

************************************************************

□ 누수발생 개요

○ 일    시 : ’21. 11. 2.(화) 14:00

***********************************

○ 대상관로 : D800㎜ (97년 부설된 도복장 강관)

○ 누수원인 : 신축관 노후에 의한 누수

○ 단수세대 : 단수 없음

○ 교통통제 : 교차로 부분 안전시설 설치(차량 통행 지장 없음)

□ 급수현황

***********************************************

************************************

*****************[eqn: m ^{3} /일]

**************

□ 비상급수운영 추진사항

【 단수여부 : ‘단수없음’ 】

☞ 배수지 급수구역에 부단수 차단공법을 실시하여 단수없이 복구공사 및 급수운영

○ 누수발생한 배수관은 남부→강서(대방4중블록) 배수본관으로 수계전환시 혼탁수 발생, 공급량 부족 등 급수운영이 불가

- 부단수차단 2개소 시행 후 가설배관 D600mm로 단수없이 누수복구 시행

○ 유량 및 수질 모니터링 시행

*********

□ 시간대별 조치사항

○ 누수 발생	’21.11.2.(화) 14:00

○ 단수가능여부 협의(남부・강서)	’21.11.2.~’21.11.11.

○ 변실 내부 양수 및 터파기 작업 실시	’21.11.12.(금) 08:30

○ 부단수 차단공법 적용	’21.11.12.(금) 12:00~ 익일 01:30

○ 누수복구 완료	’21.11.13.(토) 10:50

○ 수질 확인 후 통수	’21.11.13.(토) 11:30

○ 가배관 철거	’21.11.13.(토) 12:00

○ 도로 포장복구 완료	’21.11.13.(토) 21:20

부단수차단공법 적용	본배관 교체
본배관 교체 후 수질확인	가배관 철거 및 도로포장

□ 행정사항

○ 비상근무자 초과근무 등 시행[붙임]

- 비상근무일 : ’21. 11. 12.~ 11. 13.(2일)

- 주요 내용  : 수계전환, 수질 실시간 모니터링 등 비상급수운영

붙임 : 비상급수운영에 따른 비상근무 현황 1부. 끝.