문서번호	배수과-9843
결재일자	2021. 11. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
천유연		김근용	11/22 신용철
협조
	주무관		조성균

「평창1가압장 가동 중지에 따른」

비상급수운영 결과보고

2021.  11.

상 수 도 사 업 본 부

(급수부 배수과)

『************에 따른』

비상급수운영 결과보고

****************************************************************

□ 누수발생 개요

○ 일    시 : ’21. 11. 3.(수) 14:48

****************************

○ 사고원인 : 종로소방서 소화전 점검(밸브 개·폐)에 따른 혼탁수 유입

- 평창1가압장 : 탁도 1.07NTU

- 평창1배수지 : 탁도 0.76NTU

○ 피해사항 : 소출수 및 수질 민원 접수 사항 없음

□ 급수현황

******************************************************

**************************************

*****************[eqn: m ^{3} /일]

○ 가압장현황

시 설 명	펌프용량	급수지역	급수세대	급수량
평창1가압장	50HP×2대	평창동	1,352	2,300[eqn: m ^{3} /일]
구기증압장	10HP×2대	구기동	124	576[eqn: m ^{3} /일]
청운증압장	20HP×2대	청운동	1,092	180[eqn: m ^{3} /일]

○ 위치도 및 현황사진

□ 급수계통도

□ 시간대별 조치사항

○ 평창1배수지 탁도상승으로 펌프가동중지	’21.11.3.(수) 14:48

○ 평창1가압장 수질측정(탁도 1.07NTU)	15:25

○ 구기증압장 퇴수 실시	15:26

○ 청운증압장 퇴수 실시(탁도 0.05NTU)	15:56

○ 서부 현장팀 중간밸브(다용도) 퇴수	16:01

○ 구기증압장 수질측정(탁도 0.47NTU)	16:42

○ 평창1가압장 수질측정(탁도 0.47NTU)	17:04

○ 평창1배수지 수질측정(탁도 0.47NTU) 펌프 정상가동	17:53

평창1배수지 수질이상 확인	평창1가압장 수질측정

끝.