	강서소방서
수신	하나빌딩 대표자(소방안전관리자) 귀하 (157-928, 서울특별시 강서구 화곡로 320(화곡동))
(경유)
제목	처분사전통지서(의견제출통지 하나빌딩)

〇 「행정절차법」 제21조제1항에 따라 우리 기관이 하고자 하는 처분의 내용을 통지하오니 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

예정된 처분의 제목	자체점검 결과보고서 지적내역 시정보완명령
당사자	성명(명칭)		하나빌딩
	주 소		강서구 화곡로 320 (화곡동)
처분의 원인이 되는 사실	자체점검 결과보고서 지적내역
처분하고자 하는 내용	○ 지하2층 발전기실 소화기 불량 정비 ○ 4,5,6,7층 복도 소화기 미비치 정비 ○ 3~7층 보일러실(5개소, 1층 한촌설렁탕 자동확산소화기 미설치 정비 ○ 1,3층(각 1본) 소화전 소방호스 불량 정비 ○ 1층 수신기 소화펌프 수동기동 및 압력스위치, 기동확인 불량 정비 ○ 2층 더브리지 자체수신기 주 수신기와 연동불량 정비 ○ 2층 더브리지 5번방, 지하1층 시마 전체(12개소) 감지기 선로 단선 정비 ○ 6,7층 보일러실, 지하2층 안쪽창고 감지기 불량 정비 ○ 지하1층, 6층 지구경종 불량 정비 ○ 5층 감지기 동작시 7층으로 확인 경계구역 불일치 정비 ○ 1층 한촌설렁탕 주방, 지하2층 복도 감지기 미설치 설치 ○ 1층 수신기 유도등 연동 불량 정비 ○ 지하3층 발신기 공통, 회로, 응답 선로 단선 정비 ○ 피난구듀도등 불량 정비 - 1층 주출입구, 지하1층 시마 주출입구(대형), 지하2층 발전기실, - 지하3층 변전실(2개소) ○ 지하1층 시마 룸8개소 피난구유도표지 미설치 설치 ○ 지하1층 시마 5,6,9룸 휴대용비상조명등 미설치 설치 ○ 지하2층 전체 연결살수헤드 미설치 설치 (송수구 2개로 헤드 약 10~15개 설치 필요) ○ 2층 방화문 도어스토퍼 제거요망
법적근거 및 조문내용	‧ 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조제2항 ‧ 국가화재안전기준(NFSC 102, 203, 303) ‧ 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」별표2
의견제출	제출처	기관명	강서소방서	부서명	예방과	담 당 자	소방교 이상현
		주 소	서울특별시 강서구 양천로 550 (등촌동) 157-839			전화번호	02)3663-4119
		전자우편 주 소	havana@seoul.go.kr			팩스번호	3661-1119
	제출기한		2014년 9월 12일까지

<의견제출시 유의사항>

1. 귀하는 앞쪽의 사항에 대하여 구술ㆍ정보통신망 또는 별지 제11호서식에 의한 서면으로  의견제출을 할 수 있으며, 주장을 입증할 증거자료를 함께 제출할 수 있습니다. 다만, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출하고자 하는 경우에는 미리 의견제출기관으로 알려주시고, 의견을 제출한 후에 의견의 도달여부를 담당자에게 확인하여 주시기 바랍니다.

2. 의견제출기한내에 의견을 제출하지 아니하는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주합니다.

3. 귀하께서 행정청에 출석하여 의견진술을 하고자 하는 경우에는 행정청에 미리 그 사실을 알려주십시오.

4. 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 의견제출기관으로 문의하시기 바랍니다.

※ 「행정절차법」 제22조제1항제3호에 따라 처분의 내용이 ① 인허가등의 취소 ② 신분ㆍ자격의 박탈 ③ 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소 중 하나에 해당하는 경우에는 의견제출기한 내 청문을 신청하실 수  있습니다.  끝.

	강서소방서장
담당자	이상현		검사지도팀장	代송규환		예방과장	08/28 代조동건
협조자
시행	예방과-12041	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1119	/	havana@seoul.go.kr	/	대시민공개