문서번호	도시철도계획부-4289
결재일자	2014.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		계획과장	도시철도계획부장
김현기		김진팔	08/28 박상돈
협조
	주무관		정원영

하남선(5호선연장) 기본 및 실시설계

관제센터 및 운전운영 관련 안전설계 회의 결과

2014. 8

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

하남선(5호선연장) 기본 및 실시설계

관제센터 및 운전운영 관련 안전설계 회의 결과

하남선(5호선연장) 기본 및 실시설계 추진관련 운영기관, 본부, 설계용역사, 감리사 등 함께 관제센터, 운전운영 등 안전설계를 위한  회의결과 보고임.

□ 개 요

○ 일 시 : ‘’14. 8.22(금) 15:00~17:20

○ 장 소 : 서울시 도시철도공사 회의실

○ 참석자 : 21명

- 도시기반시설본부 계획부(3명) : 김진팔과장, 정원영. 김현기 주무관

- 도시철도공사 (9명) : 신호통신처 정윤영, 송정백, 장기남, 유전상, 종합관제센터 양동식, 운전처 이유택, 통신전자팀 서대하, 오병렬, 시설처 서정호

- 설계용역사(8명) : 신성엔지니어링 유승훈 전무, 정은테크 대표 정재영, 부장 김보원, ㈜유신 상무 박종복, 세종기술 부사장 신인덕, ㈜융도엔지니어링 부장 탁원석, ㈜ 매트로텍 과장 이영훈, 한인콘설탄트 이사 한용석

- 설계감리사(1명) : 동명기술단  강혁수 이사

□ 회의결과 내용

○ 도시철도계획부 과장 김진팔

- 하남선(5호선연장) 기본 및 실시설계 관련하여 관제센터 및 운전운영 분야에 대한 설계 추진 과정에 문제점이 없도록 적극적인 협조 당부

○ 도시철도공사 의견

〈신호분야〉

- 고덕차량기지 검수고에 차량이 진입하지 못하는데 이에 대한 대책은?

⇒ 설계사에서 열차운행계획 검토후 차량기지 배선결정 후 검토

- 상일동역, 고덕차량기지에 설치된 전자연동장치가 노후화로 인하여 개량에 대하여 비용검토 필요

〈신호분야 PSD〉

- 스크린도어설비는 동일된 방식을 사용하며 일부장비에 국산화 자재가 있으므로 설계반영 필요

- 승강장층에 상선 1개소, 하선 1개소 설치된 PSD 전원 공급실을 먼지 유입등을 고려하여 바로 웟층에 1개소 규모를 설치 검토 필요.

․ H1정거장은 외곽순환고속도로 하부역사로 토목 및 건축분야 검토  웟층에 기능실 배치가 불가하여 상선 1개소, 하선 1개소 계획

- 선형이 많이 바뀌는지 의견(세부내용 첨부참조)

⇒ 설계사 신성 1~3 공구는 결정이 되었으며, 곡선 R=250에서 R=300으로 변경됨‘ 4~5공구는 내년쯤 되어야 결정됨(현재 입찰공고중)

- 각 분야별 추진사업에 대한 의견제시

○ 설계용역사 의견

〈신호분야〉

- 5호선 관제센터 신호시스템 교체 개량 마스트 플랜에 따른 신호설비 기본설계 반영에 대해서는 하남선 과업에 전면 개량이 포함되어 있는데 2015년 2월에 신 교통관제에 대한 기본설계 반영

- 고덕차량기지 삼각선 연결에 따른 배선구조 변경 및 열차안전운행에 미치는 영향, 신호시스템 구축방안에 대해서는 차량기지 배선계획이 나오면 검토후 반영

- 하남선(정거장전기) 공구별 설계5호선 관제센터 신호시스템 교체 개량 마스트 플랜에 따른 신호설비 기본설계 반영에 대해서는 하남선 과제에 전면 개량이 포함되어 있는데 2015년 2월에 신 교통관제에 대한 기본설계 반영

〈전기분야〉

- 하남선 급전계통 구성 22.9KV 연락송전계통 구성, 고덕정거장 변전설 ~ 고덕기지 변전실간 연락송전선로 이설방안에 대하여 도시철도공사(전기팀)와 협의 반영

〈기계분야〉

- 기존 5호선 자동제어 설비 개량화에 대한 도시철도공사의 계획 및 기계설비 관련 요구사항

․ 연장선에 대한 사령실 자동제어 협의

․ 자동제어 설비 요구사항 및 관련자료 요청

〈통신분야〉

- 기존 5호선 열차무선설비 연계방안 및 사령 설비 연계 방안 검토 반영

〈운전운영분야〉

- 시물레이션 현황

․ 1~3공구 기본설계, 4~5공구 기본계획 노선을 토대로 열차운행을 위한 시뮬레이션 실시 중에 있음

□ 조치계획

○ 회의결과 내용에 대하여 심도있게 분석 후 하남선(5호선연장) 기본 및 실시설계 과업에 반영토록 설계감리사에 업무지시

따로붙임 : 1. 분야별 회의내용 1부.

2. 현황사진 및 참석명단 1매. 끝.