문서번호	정수과-3205
결재일자	2014.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이천호		代이금재	08/29 김동기
협조	주무관		김유선
	주무관		최영석

염소가스 안전교육(8월)실시보고

2014. 08

뚝도아리수정수센터

(취수장)

염소가스 안전관리 교육일지

일 시	2014. 08. 25 ~ 29	장 소	취수장	강 사	이 천 호 최 영 석
제 목 : 염소가스 안전장비 사용법 및 염소가압수 여과기 교체방법
□ 교육내용 1. 방독마스크 및 할로겐 방독면 사용법 - 사용상 주의사항 - 착용방법 - 보관방법 2. 공기호흡기 - 사용상 주의사항 - 착용방법 - 보조마스크 장착방법 - 사용후 해체방법 - 보관방법 - 사용방법 숙달 3. 염소가압수 펌프 여과기 교체 운영방법 - 염소투입 가압수펌프의 내용 및 주의사항 - 여과기의 내용 및 주의사항 - 염소가압수펌프 여과기교체 운전방법 □ 교육 참석자 A조 : 윤 종 영, 박 병 규 B조 : 정 방 환, 이 영 희 C조 : 홍 사 균, 김 영 복 D조 : 배 만 순, 신 대 식 ※ 첨부 : 1. 교육사진. 2. 공기호흡기의 구성 설명서.

방독면 및 공기호흡기 착용방법

1.방독마스크

가. 사용상 주의사항

1) 방독마스크를 사용할 시는 저장실내의 공기 중 산소농도가 18%이상일 때 사용한다.

2) 통기저항이 있을 경우에는 사용하여서는 안 된다.

3) 대량의 염소가 누출되어 있을 시는 부적합(2PPM이상)하며 이 경우 공기호흡기를 사용

하여야 한다.

4) 휴대 및 착용이 편리하므로 염소용기 교체시나 수리 등의 작업을 실시할 때 휴대 하고        작업에 임하면 위급상황 시 즉시 대처가 용이하다.

나. 착용방법

1) 착용 끈을 목에 걸고 조여 준다.

2) 코로 공기를 호흡할 수 없도록 코 집게로 코를 집는다.

3) 정화통이 목 앞쪽으로 공기배출구가 밖으로 향한 상태로 호흡기를 입으로 물고 입으로

만 호흡을 한다.

2. 할로겐 방독면

가. 사용시 주의사항

1) 방독마스크를 사용할 시는 염소저장실내의 공기중 산소농도가 18 %이상일 때  사용한다.

2) 통기저항이 있을 경우에는 사용하여서는 안 된다.

3) 대량의 염소가 누출되어 있을 시는 부적합(2PPM이상)하며 이 경우 공기호흡기를      사용 하여야 한다.

4) 할로겐 정화통은 가스의 농도, 습도, 온도, 호흡량 등에 사용기간(2PPM 기준 약 20분정도        사용가능)이 달라질 수 있으므로 항시 주의하여 사용하여야 한다.

5) 사용하는 도중 가스의 냄새나 자극 등을 느낄 때에는 하던 작업을 즉시 중지하고 안전한 곳        으로 대피하여 새로운 정화통으로 바꾸어서 사용하여야 한다.

나. 착용방법

1) 방독면과 정화통을 꺼낸 다음 정화통의 위ㆍ아래 마개를 뽑고 정화통의 위쪽부위에 호스       연결관을 정확하게 맞추어 연결하여 조립하면 된다.

2) 정화통을 휴대주머니 속의 정화통위치에 끼워 놓은 후 휴대주머니를 어깨에 메고 적당하게        어깨끈 과 허리끈을 알맞게 조여 활동하기 편안하게 맨다.

3) 안면부 면체의 머리끈을 충분히 늦춘 다음 턱밑으로부터 안면부를 얼굴에 잘씌우고         머리끈을  안면부면체 사이로 공기가 들어오지 않도록 단단히 조여 준다.

4) 정화통 연결관을 구부려 공기가 새지 않도록 힘있게 쥐고 숨을 들여 마셔 공기가  새는지         의 여부를 확인한다.

5) 이상이 없을 시 작업에 임한다.

다. 보관방법

1) 방독면이 먼지로 오염 되었을 때는 헝겊으로 깨끗이 닦아주거나 정화통을 빼 내고 안면부를

물로 깨끗이 씻어서 건조시킨 후 보관한다.

2) 얼굴에 직접 닿는 부분, 먼지 등으로 오염된 배기막의 개폐부 또는 방독면 안면부 안쪽으로        들어온 수분 등은 사용했을 때마다 바로 깨끗한 헝겊으로 닦아서 보관한다.

3) 습기는 정화통 보존에 해로우므로 사용하지 않을 때에는 정화통을 빼내어 위ㆍ아래 마개        를 막아서 보관한다.

4) 정화통은 사용시간이 한정되어 있으므로 사용 후에는 항시 사용시간을 기록하여 정화통       과 함께 보관한다.

3. 공기호흡기

가. 사용시 주의사항

1) 공기호흡기는 충전용기(봄베)에 압축한 공기를 빼내어 사용하며 가스가 다량누출 시나        장시간 사용해야할 시 사용한다.

2) 공기호흡기 충전용기(봄베)밸브를 열어 압력이 100~150㎏/㎠ 인가 확인한다.

(※주의사항: 충전용기 압력이 100㎏/㎠ 이하일 때는 장시간 사용하지 말 것)

3) 충전용기내의 공기압력이 30㎏/㎠ 이하가 되면 계속 삐하고 경보음이 울린다.

이때는 충전용기내의 공기가 얼마 남지 않았음을 알리는 경보음 이므로 작업을 즉시         중단하고 안전한 곳으로 대피한다.

4) 충전용기에 충전된 공기의 량은 약 30 ~ 40분 정도 사용할 수 있는 량이므로 수시로          압력계를 확인하여 압력이 30㎏/㎠ 이하가 되면 즉시 작업을 중단하고 안전한 곳

으로 대피한다.

5) 현장에는 2인1조 이상의 팀을 구성하여 긴급구조원을 대기시킨다.

나. 사용방법

1) 안면부 면체를 호스중앙연결부분(커플링 아답터)으로부터 면체 측으로 눌러서 잡아         당기면 분리 된다.(커플링 아답터에 표시되어 있는 적색점과 선이 일치 할 때에만 분리가 된다)      2) 실린더 밸브를 천천히 열어 완전히 연 다음 다시 조금 잠가 놓는다.

3) 좌측어깨로부터 실린더에 부착된 어깨밴드를 끼우고, 밴드의 끝을 밑으로 잡아당겨          안정감 있게 맨 다음 허리밴드, 가슴밴드를 맨다.

4) 안면부 면체를 목에 걸치고, 작업 시 압력계를 직시할 수 있도록 좌측어깨밴드에 끼워

압력계를 고정시킨다.

5) 안면부 면체를 호스중앙연결부분에 꼭 맞도록 연결시킨다.

6) 안면부 면체의 머리 조절끈을 풀고, 고무망처럼 되어 있는 줄고무를 앞으로 꺾어         놓은 채로 안면부면체를 턱에 댄다. 왼손으로 조정기를 누르고 오른손으로 줄 고무

를 머리에 씌운다.

7) 줄 고무를 양손으로 머리에 고르게 편다.

8) 안면부 면체에 머리조절 끈을 양손으로 고르게 뒤로 당겨 조이되, 너무 조여지지          않도록 주의 한다.

9) 양압조정기의 조절손잡이를 오른손으로 좌로 1/8회전 돌려서 양압(P)에 맞춘다.

10) 손가락을 안면부 면체측면에 끼워 넣어 그 사이로 공기가 외부로 새는지 양압

작동여부를 확인한다.

11) 이상이 없을 시 작업에 임한다.

다. 보조마스크 장착방법

1) 피 구조자용 보조마스크를 사용할 경우에는 고압 조정기 부위의 플러그를 6각 렌치

로 풀고 보조마스크용 커플링 소켓을 장착한 후 안면부 면체 사용법과 동일한 방법으로

연결하여 사용한다.

2) 보조마스크를 연결하여 2인이 동시에 사용하였을 경우 사용시간이 반감되는 점을         주의 하여야 한다.

라. 사용 후 벗는 방법

1) 오른손으로 조절손잡이를 우로 1/8회전 돌려서 상압(N)에 맞춘다.

2) 안면부 면체의 머리 조절끈을 앞으로 당겨 늦추고 안면부 면체를 턱밑에서부터         머리위로 벗 는다.

3) 안면부 면체를 호스중앙연결부분(커플링 아답터)으로부터 면체측으로 눌러서 잡아        당기면 분리 된다.(커플링 아답터에 표시되어 있는 적색점과 선이 일치할 때에만 분리가 된다)

4) 허리밴드와 가슴밴드를 풀어준다.

5) 오른쪽 어깨밴드의 조임 쇠에 엄지손가락을 끼워 넣어 위쪽으로 잡아당겨,등지게를        오른쪽 어깨부터 풀고,실린더에 충격을 주지 않도록 내려놓는다.

6) 실린더 밸브를 잠그고, 조절손잡이를 양압(P)에 맞춘 뒤 잔류공기압력이 0 ㎏/㎠이 될 때        까지 공기압력을 빼내고, 목에 걸쳐진 안면부 면체를 벗는다.

마. 보관방법

1) 충전된 용기로 갈아 끼우고 각부를 깨끗이 손질하여 언제든지 사용할 수 있도록 보관박스

에 잘 넣어 둔다.

2) 사용한 후 또는 더러워진 경우 비눗물로 브러쉬를 사용하여 소제를 한 다음 물로        깨끗이 씻은 후 직사광선을 피하여 건조시키고 사용할 수 있는 상태로  잘 보관해 둔다.

3) 공기호흡기의 취급 및 보관은 직사광선을 피하여야 한다.

4) 충전용기 공기는 깨끗한 공기를 사용한다.

5) 충격을 주거나 함부로 다루지 않아야 한다.

4. 사용방법 숙달

1) 공기호흡기 장비에 대한 올바른 사용방법을 숙지하고 사용하는데 익숙해야 한다.

2) 근무자들과 행동이 자연스럽게 조화되고 손발이 잘 맞을 때까지 사용방법에 대한        연습을 철저히 하여 유사시에 대비할 수 있도록 하여야 한다.  끝.

염소투입가압수펌프 여과기 교체방법

1. 염소투입 가압수펌프의 내용 및 주의사항

가. 염소투입 가압수펌프의 내용

1) 염소투입 가압수 펌프는 구취수 도수관로 압력이 1㎏/㎠ 이하인 취수압력을 염소투입이       용이하도록 3㎏/㎠이상의 압력을 올려주는 역할을 한다.

2) 3㎏/㎠ 이상 가압이 되어야 인젝터가 대기압이하의 진공을 만들어서 염소투입이 용이

하도록 만들어준다.

3) 염소 가압수펌프 압력이 2.4㎏/㎠이하 에서는 교체운전을 해야 하는데 그 원인으로는

① 원수를 순환시키는 과정에서 여과기내에 이물질이 다량으로 들어와서 여과기망을 막음        으로써 급수순환이 원활하게 안되는 경우

② 염소가압수펌프의 효율기능이 저하되는 경우

③ 원인을 파악한 후에 가압수펌프를 교체하거나 예비여과기의 전, 후단밸브를 열어서 급수        순환을 정상적으로 공급시킨다.

나. 주의사항

1) 가압수압력이 2.4㎏/㎠ 이하인가 확인한다.

2) 사용 중인 염소가압수펌프 여과기 배관이 1호배관(라인)일 경우 2호배관(라인)으로 교체       한다.(현재는 3호여과기 배관 사용 중)

3) 여과기교체 시에는 현재 사용 중인 여과기는 열린상태로 두고 교체할 여과기전․후단       밸브를 열어준다.

4) 가압수펌프 압력이 3㎏/㎠ 이상으로 상승하는지 확인한 후 막힌 여과기 밸브를 차단한다.

2. 염소투입 가압수펌프 여과기의 내용과 주의사항

가. 여과기의 내용

1) 여과기는 1호에서 4호까지 4대가 있다.

2) 여과기는 펌프로 유입되는 한강원수중 이물질을 제거하는 역할을 한다.

3) 여과기에는 전․후밸브가 각각 1개씩 2개의 밸브가 있으며 전체 8개의 밸브가 있다.

나. 주의사항

1) 여과기가 막히면 가압수압력이 2.0㎏/㎠ 이하로 내려간다.

2) 압력이 내려가는 이유가 원수유입부족, 여과기 막힘, 흡입측으로 공기유입 등 여러가지       원인이 있을 수 있으나 보통은 여과기가 이물질에 의하여 막혔다고 판단하면 된다.

3) 여과기 교체 시에는 교체해야 할 여과기 전후밸브를 먼저 열고, 막힌 여과기 전후밸브는       가압수 압력상승(3㎏/㎠이상)을 확인하고 나서 잠근다.

3. 염소투입 가압수펌프 여과기 교체방법

1) 가압수 압력이 2.4㎏/㎠이하일 경우 교체한다.

2) 가압수에 사용되는 원수는 구라인 취수배관의 원수를 사용하고 있다.

3) 구라인 취수배관의 압력은 통상 0.8~0.9㎏/㎠정도를 유지하고 있다.

4) 공기빼기를 할 때에는 구취수 원수펌프를 2대에서 1대를 추가 3대를 운전한 후 공기빼기        를 해야 한다.(이때 압력은 평상시 0.9㎏/㎠에서 1.2㎏/㎠정도로 상승함)

5) 여과기 교체시에는 교체해야할 여과기 전․후밸브를 먼저 열고 막힌 여과기 전ㆍ후밸브는

가압수펌프 압력상승(3㎏/㎠이상)을 확인하고 나서 잠근다.

6) 가압수 압력이 2㎏/㎠이하로 급격히 저 하시에는 염소투입기 전 가스밸브를 가장먼저       차단해서 가스압력이 상승하는 것을 막아야 한다.

7) 가스압력이 상승하면 여과기 교체시에 가스누설이 일어나서 교체작업을 어렵게 할 수 있다.       (어떤경우든 가스누설을 방지해야 됨.)

8) 여과기 교체 시 궁금한 것이 있으면 언제든지 가스담당자에게 문의해서 시행착오를 방지       하여야 한다.  끝.