투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시차량정비센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 8월 1주-4주 전기안전점검

1. 서울특별시차량정비센터-706(2014.01.16)호와 관련입니다.

2. 우리센터 변전설비 전기안전관리대행용역 정기점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

구분	내 역	비고
관련법규	전기사업법제73조(전기안전관리자 선임등)
용역기간	2014. 01. 16 ~ 2014. 12. 31
용역업체	동부21전기안전관리(주) (대표: 이연재외4명) ☎02-470-6417~8
점검기간	2014. 7. 23 ~ 2014. 8. 27
점검일자	7월/1차~4차(2014. 08. 29)
점검자	이연재(전기기사)
확인자	김형태(전기담당자)
점검자 전달사항	특고압 유량기기 누유여부 점검 각 변압기 상전류 측정 및 외함온도 측정_점검표 참조 정류기반 전압측정_120V 저압 배전반내 전선 및 차단기과열여부 점검_양호 하체반 배기휀 절연저항측정(100㏁) 누전경보기 및 콘덴서 외함 점검

※붙임문서 : 2014년 8월 전기설비점검표 4부.  끝.

★주무관	김형태		서무팀장	유진국		차량정비센터소장	08/29 윤영삼
협조자
시행	서울특별시차량정비센터-12581	(		)	접수		(		)
우	133-160	서울 성동구 송정동 가람길117(73-36) 차량정비센터	/	http://carservice.seoul.go.kr
전화	02-2204-0707	/전송	02-2204-0778	/	dkeb96@seoul.go.kr	/	대시민공개