현장실정보고(광진구 상수도공사)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
최호림	김태형	08/29 代김태형
협 조

문서번호 :	급수운영과-21133

광진구 상수도공사 업무 수행중 감리자로부터 현장실정보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

2014. 08. 29.

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 최 호 림

제목 : 배수관 적정시공 실정보고

※ 관련근거 : 현장실정보고서 『이준:104-70 급수공사관련 급수관 구경보고』

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2014년 광진구 상수도공사

○ 공사위치 : *************

○ 작업지시 : 신설-170

○ 공사개요 : 배수관 40mm에서 인입급수관 25mm 분기

○ 작업기간 : 2014.08.26 ~ 2014.09.03

○ 시 공 자 : ************

□ 실정보고

○ 현황 및 문제점

- 2014.08.28.(목) ********* 인입관 공사 시행중 배수관의 구경이 현장확인 결과 상이함.

· GIS상 배수관구경→SSP 40mm

· 현장확인 배수관구경→SSP 30mm

○ 보고자의견

- 설계기준 조건에 맞게 설계하여 적정구경을 시공하여야 한다고 사료됨.

□ 실정보고 검토

○ ********* 앞 배수관은 GIS상 40mm로 표기되어 있으나 현장 확인결과 30mm로 확인됨.

○ *********(신설-172)도 동 배수관에서 25mm로 분기하여 시공토록 작업지시 함.

○ *********도 현재 동 배수관에서 25mm로 분기되어 급수되고 있음.

□ 검토결과

○ 현재 확인된 배수관 30mm에서 ******************로 각 25mm 분기시 동배수관에서 25mm 인입이 3개소가 되어 급수량 부족에 따른 소출수 발생이 우려됨.

○ ********* 앞 배수관을 적정구경으로 시공하여 소출수 발생을 미연에 방지하고 민원을 사전에 예방코자 함.

☞ 공사개요

- 구경 : 40mm

- 관종 : SSP

- 연장 : 약 15m

○ 신축건물 및 기존건물에 대한 급수가 신속히 이루어져야 되므로 동 공사는 신설170과 병행하여 공사를 시행하고자 함.

□ 조치계획

○ 검토결과를 광진구 상수도공사 감리자 및 시공자에게 통보하고 상수도관 시설물관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 1.위치도 1부.

2. 현장실정보고서 1부.(따로붙임)  끝.