8월 공원음수대 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	代김태현	08/29 이만기

대시민공개

	명에의거 관내 공원(한강시민공원 뚝섬지구)에 설치된 아리수음수대 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 8. 29
복 명 자 : 주무관 이 위 복

□ 검사일자 : 2014.  8. 29

□ 검 사 자

- 수질팀 : 공업7급 김태현. 시설관리6급 이위복. 화공운영7급 이범현

□ 검사대상

- 한강시민공원(뚝섬지구)에 설치한 아리수 음수대 20대

- 검사완료 :  19대

- 미 검 사 :   1대

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 공원에 설치된 아리수 음수대 수돗물을 휴대용 잔류염소 측정기, 탁도계, 수질측정기(pH, 철, 구리)로  현장에서 측정

□ 검사결과

-한강시민공원 에 설치한 아리수음수대 20대중 수질검사결과 “붙임 문서”와 같이    19대는 모두 먹는물 수질기준 이내로 적합하였고 1대는 수영장 폐장으로 검사    하지 못 하였음.

검사유형 검사수 검사결과	계	단독	아파트	연립	공원	학교	기타
	20	0	0	0	20	0	수영장 폐장1대
적 합	19	0	0	0	19	0
부 적 합	0	0	0	0	0	0
미 검 사	1	0	0	0	1	0

□ 조치사항

-한강시민공원 에 설치한 아리수음수대 20대중 19대는 수질검사결과 19대 모두     먹는물 수질기준에 적합하여 수질검사결과표에 기재하였으며, 1대는 수영장의     폐장으로 검사하지 못하였으며 담당자에게 기타 아리수수질에 대하여 문의사항 이    있을 경우 동부수도사업소 수질팀(3146-2652~2659)   으로 연락하도록 안내하였음.

붙  임 : 공원음수대 수질검사결과 1부.  끝..