문서번호	시설관리과-13489
결재일자	2014.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장
박종희	최영조	08/29 이계환
협 조

'14년 전기설비 유지보수공사

작업완료 보고(1차)

2014.  8

강동수도사업소

(시설관리과)

‘14년 전기설비 유지보수 공사(연간단가)

작업완료 보고(1차)

‘14년 가압장 및 배수지 전기설비 유지보수공사(연간단가) 1차 작업지시된 공종에 대하여 작업완료 확인 후 보고 함

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2014년 전기설비유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014.4.1 ~ 3.31(1년)

- 1차 작업 기간 : 2014. 6. 1 ~ 7. 31

○ 계약금액 : 70,330,340원

- 1차 기성 : 35,358,190원

○ 도급업체 : 구성전력(주) 대표 김세미, 김희태

□ 작업내역(1차)

○ 피뢰설비 및 접지설비 공사

- 거마배수지 4개소 : 3개 교체, 1개 신설, 1개 철거

- 오금배수지 5개소 : 4개 교체, 1개 신설

※ 접지저항값 모두 기준치(10Ω) 이내(※ 첨부 확인 : 접지검측보고서)

○ 서지보호기(SPD) 및 유지보수용 차단기 설치

- 메인 전원용 SPD(5개) : 길동, 명일, 오금가압장, 거마배수지, 제어실 각 1개

- 통신용 SPD(15개) : 명일, 가락1, 가락2, 천호, KDM-1, KDM-2 각 1개

KD-6, 오금가압장 각2개, 오금배수지 CCTV 5개

- 신호용 SPD(3개) : 거마배수지 2개, 길동배수지 1개

- CCTV 동축용 SPD(9개) : 거마,길동배수지 각 2개, 오금배수지 5개

- CCTV 전원용 SPD(5개) : 오금배수지 5개

- 유지보수용차단기(10개) : 거마배수지외 9

□ 향후 계획

○ 1차 작업 중 내역 변동사항(신규 및 물량 증⦁감)을 반영하여 설계

변경 후 기성 준공코자하며 향후 서지보호기(소모성 물품)의 노후

및 고장 대비 예비품을 확보하여 시설물관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 1. 작업 완료보고서 1부.

2. 내역서(1차기성) 1부.

3. 사진대장 및 접지검측 보고서 각 1부.  끝.