문서번호	행정관리과-5874
결재일자	2014.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		행정관리과장	영등포아리수정수센터소장
황인창		안창수	08/29 代안창수
협조	정수과장		현인식
	정수시설과장		현인식

'14. 8월 소방시설 자체점검 결과 보고

2014. 8

영등포아리수정수센터

[행정관리과]

'14. 8월 소방시설 자체점검 결과 보고

‘14. 8월 우리센터 내 소방시설물에 대한 자체점검 결과를 다음과 같이 보고드림

Ⅰ. 점검개요

○ 점검기간 : ’14. 8. 1(화) ~ 8. 29(금)

○ 점검대상 : 1, 2정수장 내 소방시설물 전반

○ 점 검 자 : 행정관리과(황인창), 정수과(강우기), 정수시설과                      (양묘식, 박종철 외 5명)

○ 점검방법 : 시설물별 체크리스트에 의거 일일점검 실시

Ⅱ. 점검내용

○ 점검시설 : 5개 분야 16개동 시설물

설비분야	대상시설물	주요점검사항
소화설비	옥내소화전, 스프링클러 물분무, 분말, 가스계	압력 정상상태, 소화약제 응고상태 노즐, 호스상태, 솔레노이드밸브상태
경보설비	자동화재탐지, 비상방송	화재표시 및 회로동작 (비상경보 스위치 작동여부)
피난설비	완강기, 비상조명등	피난구, 통로유도등 예비전원(밧데리) 점검
소화용수	고가수조, 지하저수조	가압송수장치, 저수량
소화활동설비	연결송수관, 출입문	출입문, 송․배풍기 작동여부

Ⅲ. 점검결과 및 조치사항

○ 점검결과 : 이상 없음

붙임 : 1. 건축물 및 소방시설물 현황 1부.

2. 시설물별 월간 점검 총괄표 16부.

3. 소방시설 자체 점검 기록부(일일점검기록부로 대체).  끝.

1. 건 축 물 기 본 현 황

가. 건축물의 개요

건 축 물 의 개 요
건물명		영등포아리수정수센터				위치	서울 영등포구 노들로 11(양화동)
슬라브지붕 - 철근콘크리드구조(28개동), 지상1층(19개동), 지상2층(7개동), 3층(2개동) 건축면적 30,992㎡ 연면적 42,847㎡
건축물의 구 분			1. 내화건축물 2. 준내화건축물 3. 그 밖의 건축물					주 요 구조부의 구 분	1. 내화구조 2. 내화구조이외의 구조
주된 용도			업무용					그 밖의 사항	상수도시설물
지/층	건축면적 (㎡)			연면적 (㎡)	용도 또는 실명			구 조 (내화구조/기타)		내장마무리		비고
										천 정	벽
1/3	2,731.29			4,494.59	관리본관			철근콘크리트				2정수장
1/2	954.40			2,257.59	다목적관리동			철근콘크리라멘조				1정수장
0/1	130.12			73.36	수위실동(정문)			철근콘크리트				〃
0/1	5.76			5.76	제1초소			경량철골조				2정수장
0/1	5.76			5.76	제2초소			경량철골조				1정수장
0/1	31.62			31.62	화장실			철근콘크리트				〃
0/1	401.85			401.85	계단실			철근콘크리트				2정수장
0/1	207.36			241.92	제1약품저장탱크동			철근콘크리라멘조				1정수장
0/1	152.32			152.32	제1약품투입1동			철근콘크리트				〃
0/2	152.66			300.00	제1약품투입2동			철근콘크리트				〃
1/1	3,780.86			7,643.34	제1여과지동			철근콘크리라멘조				〃
1/1	1,959.06			1,158.96	제1활성탄흡착지동			철근콘크리트				〃
1/1	298.50			258.40	제1오존접촉지동			철근콘크리트				〃
1/1	316.80			316.80	제1염소투입동			철근콘크리라멘조				〃
1/1	100.34			82.94	제1회수조동			철근콘크리트				〃
1/1	740.36			1,485.18	제1송수펌프동			철근콘크리라멘조				〃
1/1	393.01			362.88	제1중계펌프동			철근콘크리트				〃
1/1	76.56			76.56	배수펌프동			철근콘크리트				〃
2/2	315.00			1,141.78	1탈수기동			철근콘크리라멘조				〃
0/2	565.47			799.65	제2약품투입동			철근콘크리트				2정수장
0/1	8,989.72			8,712.64	제2응집침전여과지동			철근콘크리트				〃
1/2	2,522.86			4,212.20	제2막여과지동			경량철골구조				〃
0/1	3,204.25			3,189.46	제2활성탄흡착지동			철근콘크리트				〃
1/3	1,368.55			3,111.46	제2오존/병물시설			철근콘크리트				〃
0/1	403.96			395.18	제2염소투입동			철근콘크리트				〃
1/2	608.72			1,122.58	제2송수펌프동			철근콘크리트				〃
0/1	317.56			317.45	제2배출수지동			철근콘크리트				〃
0/2	257.65			495.16	제2탈수기동			철근콘크리트				〃
3/3	1,185.37			2661.80	풍납취수장 3개동			철근콘크리트				별도

나. 소방시설

구분		해 당 설 비					점검결과			구분	해 당 설 비					점검결과
소화설비		□소화기구			□수동식소화기		이상 없음			피난설비	□피난기구	□피난사다리				이상 없음
					□자동식소화기		〃					□완강기				〃
					□간이소화용구							□구조대
		□옥내소화전설비					이상 없음					□미끄럼봉
		□옥외소화전설비					〃					□피난로프
		□스프링클러설비										□공기안전메트
		□간이스프링클러설비										□간이완강기
		□물분무소화설비					이상 없음					□기타 :
		□포소화설비					〃				□인명구조 기구	□방열복
		□이산화탄소소화설비					〃					□공기호흡기
		□할로겐화합물소화설비					〃					□인공소생기
		□분말소화설비					〃				□유도등	□ 피난구유도등				이상 없음
		□청정약제소화설비										□통로유도등				〃
		□화재조기진압용스프링클러설비										□객석유도등
		□기타 :									□유도표지					이상 없음
경보설비		□자동화재탐지설비및시각경보기					이상 없음				□비상조명등					〃
		□통합감시시설					〃				□휴대용비상조명등					〃
		□자동화재속보설비					〃				□기타 :
		□누전경보기					〃			소화용수 설 비	□상수도소화용수설비					이상 없음
		□비상 경보 설비		□비상벨설비			〃				□기타 :
				□자동식싸이렌			〃			소화활동 설 비	□제연설비					이상 없음
				□단독경보형감지기							□연결송수관설비					〃
				□기타 :							□연결살수설비					〃
		□비상방송설비					이상 없음				□연소방지설비					〃
		□가스누설경보기					〃				□무선통신보조설비
		□기타									□비상콘센트설비					이상 없음
기 타		□방염물품								□소방관련사항
비 고
다. 다중이용업 소방시설 등
소방시설	구 분		□소화설비			□경보설비			□피난설비		□소화용수설비		□소화활동설비
	점검결과		이상 없음			이상 없음			이상 없음		이상 없음		이상 없음
방화시설
	구 분		□출입문					□비상구(비상탈출구)
	점검결과		이상 없음					이상 없음
기타시설
	구 분		□영상음향차단장치					□누전차단기			□피난유도선			□방염물품
	점검결과		이상 없음					이상 없음			이상 없음			이상 없음
비 고
	※ 방염처리여부 : 방염처리 및 물품사용

소 방 시 설 외 관 점 검 표

1. 소화기 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
수동식	․점검표에 검사기일이 기재되어 있는가. ․소화기 본체에는 검정인이 탈락되지 않았는가. ․사용방법 및 적응화재 표시는 되어 있는가. ․용기본체의 도장이 벗겨진 부분이 부식되고 있지 않은가. ․설치장소에 소화기표시는 되어 있는가. ․밸브 및 패킹이 노후하거나 탈락되지 않았는가. ․노즐 등에 이물질이 끼어 있지는 않는가.		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
자동식	․소화약제용기 지시압력치는 적정한가. ․수신부의 설치장소 및 음량장치의 음량은 적정한가. ․가스누설 시험 시 감지기의 작동하며 연료특성에 따른 적절한 설치위치 인가. ․방출 구에서 소화약제 방출 시 장애는 없는가. ․가스차단밸브는 견고하며 정상적으로 계폐되는가.		○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

2. 옥내. 외 소화전 설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
․소화전의 위치 표시등은 점등되어 있는가. ․소화전 개폐밸브는 바닥으로부터 1.5m 이하에 설치되어 있는가. ․소화전은 통행 또는 피난에 지장이 없고 사용할 때에 쉽게 반출할 수 있는 장소에 설치되어 있는가. ․수원은 정량 확보되어 있는가. ․소화전함, 펌프, 전동기 주위에 장애물은 없는가. ․소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관 부속, 밸브류등이 변형, 손상 부식되지 않았는가. ․결합부 등에서 누수 되지 않았는가. ․각 밸브의 개폐조작은 용이한가. ․수동밸브의 경우 개폐상태를 알 수 있도록 표시가 되어 있는가.		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3. 스프링쿨러, 물분무, 포소화설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
․수원은 정량 확보되어 있는가. ․제어밸브는 개폐, 작동, 접근을 쉽게 할 수 있는가. ․제어밸브 개폐상태는 정상인가. ․제어밸브의 수압 및 공기압을 나타내는 계기가 정상 압으로 유지되고 있는가. ․배관 및 헤드의 유수는 없는가. ․동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는가. ․헤드주위에는 작동에 필요한 공간이 확보되어 있으며 살수에 방해가 되는 걸림돌은 없는가.		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4. 이산화탄소, 할로겐화합물, 분말소화설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
․기동용기는 조작 장치와 직결되어 있는가. ․기동용기의 본판은 밀봉되어 있는가. ․가스배관의 체크밸브는 방출표시 방향으로 되어 있는가. ․원격조정장치는 이상 없는가. ․안전밸브는 파손 변형되지 않았는가. ․압력스위치는 이상 없는가. ․소화약제량은 충분한가. ․방출표시 작동은 이상 없는가. ․수신반의 도통시험 및 동작시험시 이상 없는가. ․비상전원은 이상 없는가.		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5. 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 비상경보설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
․수신기가 있는 장소에는 경계구역 일람 고를 비치하였는가. ․수신기 부근에 조작하는데 지장을 주는 장애물은 없는가. ․수신기 조작부 스위치는 정상위치에 있는가. ․감지기는 유효하게 화재발생을 감지할 수 있도록 설치되었는가. ․연기감지기는 출입구 부분이나 흡입구가 있는 실내의 그 부분에 설치되어 있는가. ․발신기의 상단에 표시등은 점등되어 있는가. ․비상전원이 방전되고 있지 않았는가.		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6. 누전경보기 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
․수신기는 점검이 용이한가. ․건축물의 인입구 배선마다 또는 제2종 접지선마다 연결되어 있는가. ․각 경계회로에 연결되어 있는 누전경보기는 이상 없는가.		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○

7. 피난설비 정상:○ 불량:× 요정비:△									확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
․피난기구의 사용방법은 표시되어 있는가. ․피난기구의 설치장소와 장치구의 표시는 잘되어 있는가. ․피난기구 및 고정 장치는 노후, 파손, 변형 되지 않았는가. ․비상구의 문은 밖으로 열게 되어 있으며 용이하게 개방되는가. ․통로에는 피난에 방해가 되는 물건을 방치하지 않았는가. ․비상구나 출입구 등의 부근에 케텐 거울 등을 장치하지 않았는가. ․옥외계단은 노후하였거나 파손되어 있지 않았는가. ․유도등 및 유도표지는 파손, 변형, 탈락되지 않았으며, 유도 등의 전원은 항상 점등되어 있는가.(3선배선식은 예외)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8. 소화용수설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
․저수탱크는 파손, 누수, 동결 등으로 사용에 지장이 없는가. ․소화용수는 만수되어 있는가. ․사용에 지장이 있는 장애물이 방치되어 있지 않은가. ․소방차가 2m이내의 지점까지 접근이 가능한가. ․소화수조에는 적당한 크기의 흡수관 투입구가 설치되어 있는가. ․흡수관 투입구에 “흡수관 투입구” 라는 표지가 되어 있는가.		○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○

9. 제연설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
․각 제연구역의 공기유입구는 이상 없는가. ․연기차단벽 및 자동폐쇄식 갑종방화문은 이상 없는가. ․배연기가 가열될 우려가 있는 부분은 설치되어 있지 않은가. ․배연용 풍도는 파손, 변형된 부분이 없는가. ․비상전원은 이상 없는가.		○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

10. 연결송수관, 연결살수설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
․소방펌프차량은 쉽게 접근할 수 있는가 ․사용에 지장이 없는가. ․송수구에는 나사식 보호용 덮개가 부착되어 있는가. ․가압송수장치는 이상 없으며 전원은 단절되어 있지 않은가. ․방수용 기구함 속에는 15m 호스 5개 이상, 노즐 2개 이상이 수납되어 있는가. ․방수용 기구함에 표시된 "방수기 구함" 표지는 이상 없는가. ․살수헤드의 살수에 지장이 있는 장애물은 없는가. ․송수구에 소방펌프차가 쉽게 접근할 수 있으며 “연결살수 설비용 송수구“ 표지는 이상 없는가. ․하나의 송수구역의 부착헤드는 개방형 또는 폐쇄형 헤드의 어느 것이든 하나의 종류로 되어 있는가. ․송수구역표시 계통도가 설치되었는가. ․살수헤드가 파손, 탈락된 부분은 없는가.		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11. 비상콘센트 설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
․3상교류 200, 300V(볼트)로서 30A(암페어)이상 및 단상교류 100, 200V(볼트)로서 15A 이상의 전기가 공급되고 있는가. ․콘센트의 플러그는 3상교류 200, 300V에는 4극 또는 3극 플러그, 단상교류 100, 200V에는 2극 플러그에 적합한 것으로 되었는가. ․매입식 보호함안에 설치되었는가. ․보호함 표면에 표시된 “비상콘센트”표지는 이상 없는가. ․보호함 상부에 설치된 적색표시등은 점등되어 있는가. ․비상전원은 이상 없는가.		○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

12. 위험물 저장취급시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
․외인의 출입이 통제되고 있는가. ․불필요한 가연물이 방치되어 있지는 않은가. ․전선과 전기기구 등의 불꽃 현상에 대한 방지는 이상 없는가. ․차광 및 환기 설비는 이상 없는가. ․용기의 전도 및 배관의 충격, 마찰 또는 가열의 위험성은 없는가. ․보호액속에 보존되어야 할 위험물은 보호액 속에 보관되어 있는가. ․기름찌꺼기나 폐액은 방치되고 있지 않은가. ․제1류 : 위험물은 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 촉진에 대한 방치조치가 되어 있는가. ․제2류 : 산화재와의 접촉 고온체와 접근에 대한 방치조치가 되어 있는가. ․제3류 : 물과의 접촉방지에 대한 조치가 되어 있는가. ․제4류 : 불티, 불꽃 및 고온체에 접근 방지 조치가 되어 있는가. ․제5류 : 불티, 불꽃 및 고온체와 접근방지 조치가 되어 있는가. ․제6류 : 가연물과 접촉 방지 조치가 되어 있는가. ․위험물 안전관리자 입회하에 위험물을 취급하고 있는가.		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

·

.

13. 화기시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
․건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보하고 있는가. ․가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치되었는가. ․불연 재료로 만든 받침대 위에 설치되었는가. ․연료탱크는 연소기로부터 2m이상의 수평 거리를 확보하였는가. ․채광 및 환기설비가 되어 있는가. ․방화환경조성 및 주의, 경고표시가 부착되어 있으며 파손된 부분은 없는가.		○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○

14. 가연성 가스시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
․용기는 채광이 되어 있고 환기 및 비를 피할 수 있는 장소에 설치되어 있는가. ․가스누설경보기가 설치되어 있는가. ․용기, 배관, 밸브 및 연소기는 파손, 변형, 노후 또는 부식되지는 않았는가. ․환기설비는 되어 있는가. ․방화환경조성 및 주의, 경고 표시가. 부착되어 있으며 파손된 부분은 없는가.		○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

15. 전기시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
․개폐기는 정격 전류 및 허용 전류에 맞는 개폐기를 사용하고 있는가. ․전선은 규격 전선을 사용하고 있는가. ․전선의 노후, 단락 된 곳은 없는가. ․각 전등군마다 점멸기를 설치하였는가. ․방화 환경조성 및 주위 경고 표시가 설치되어 있으며 파손된 부분은 없는가. ․전기주임 등이 상주 근무하고 있는가.		○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○

16. 방화시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
․내장재는 불연화되어 있는가. ․층별, 면적별, 용도별 방화구획은 설치되어 있는가. ․방화구획을 관통하는 각종 닥트에 방화 댐퍼는 설치되어 있는가. ․방화문의 문틀은 불연 재료로 되어있고, 틈은 생기지 아니하는가. ․피난계단구조에 맞게 설치되어 있고 입구 또는 내부에 장애물을 쌓아 피난에 지장은 없는가. ․비상구의 폐쇄 또는 다목적으로 사용하고 있지는 않은가. ․비상용 승강기는 적법하게 설치되어 있는가.		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품))

[별지 제6호 서식]

소방시설 자체 점검 기록부(일일점검기록부로 대체함)

①점검일자	② 점검시설	③ 점검내용	④ 점검결과	⑤ 결과조치	⑥ 비 고

점검 담당자 :              (서명 또는 인)

관리 책임자 :              (서명 또는 인)