문서번호	시설관리과-22921
결재일자	2014.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
백원순	이상연	08/29 이자화

백련(배)가압장 주간점검( 8. 29 )

2014. 8

백련(배)가압장 주간점검

□ 일  자 : 2014년 8월 29일 금요일

□ 점검자 : 전기안전관리자 백원순

점검항목		점검내용	점검결과	비고
특고압반	ASS, LA, MOF	접속부상태, 애자상태, 파손여부	양호
	PT, CT, VCB	부싱상태, 단자부 변색 여부, 에폭시 외관	"
	주변압기	부싱, 온도, 소음	"	TR온도:53℃
	전자식 계전기	제어창 표시상태(전압,전류,전력)	"
고압반 기동반	D.S	접속부, 조작핸들	양호
	VCB, VCS	접속부, 록킹레버, CHARGE표시상태	"
	리액터	접촉부 상태, 몰딩 파손여부	"
	콘덴서	부싱 균열, 외관팽창	"
	CT, PT	휴즈상태, 2차회로 상태	"
	저압용 변압기	부싱, 온도, 소음	"	TR온도:53℃
	전자식 계전기	제어창 표시상태(전압,전류,전력)	"
저압반	정류기반	입출력 계기	양호
	저압배전반	ATS, 누전차단기	"
부하설비	전동기	진동, 소음	양호
	조명설비	점등상태	"
	감시 제어 설비	전력계통, 급수계통 화면 점검	"
기타