문서번호	요금과-15528
결재일자	2014.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	강남수도사업소장
김종진		조두업	08/29 代김형기
협조	급수운영과장		최임봉
	시설관리과장		代윤복철

유수율 향상을 위한

실무자회의 실시결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
요금과-14902 (‘14.8.19)	해	당 없	음	비 사 업

2014. 8

강남수도사업소

유수율 향상을 위한 실무자회의 실시결과 보고

‘14년 유수율 목표달성을 위한 전체 실무자 합동회의를 통하여 유수율 향상에 대한 실질적인 방안강구 및 상호 협조할 사항 등에 대하여 토론하고 그 결과를 보고드림.

근   거

◦ 소장방침〔요금과-14902(‘14.8.19)〕 : 유수율향상을 위한 실무자 회의계획

회의실시 현황

◦ 회의일시 : 2014. 8.28(목) 14:00 ~ 15:30

◦ 참석인원 : 총12명(소장, 요금과장, 급수운영과장, 실무직원 9명)

◦ 회의내용

- 유수율 목표 및 현황 알림

- 유수율 향상에 대한 문제점과 검토사항

- 유수율 향상을 위하여 향후 추진사항 지시와 당부사항 안내

유수율 현황 등 안내	유수율향상을 위한 제반사항 토론

붙임 : 분야별 주요 토의사항 및 향후대책

붙임	분야별 주요 토의사항 및 향후 대책

1. 보금자리 주택건설 관련 초기 관세척 물량에 대한 조정량 확보

- 현황 : 내곡, 세곡 및 강남 보금자리 주택 건설 지속으로 수도관망 부설 후            계량기 설치 전, 초기 관세척으로 인한 사수 발생

- 문제점

․ 총 15,705세대(내곡(4,521세대), 세곡(4,456세대), 강남(6,728세대))중 6,642      세대가 건축 중이거나 추가 입주할 예정

․ 계량기 설치전 시공사가 행하는 관세척에 대한 물량에 대한 정확한 산정      어려움

- 향후대책

․ 시행사인 LH공사와 SH공사와의 유기적인 협조로 관세척물량 확보

․ 신규급수공사 신청시 확보된 관세척 물량에 대한 원인자부담 고지로 새어      나가는 조정량 확보

2. 유출 유량계(kn-4) 폐쇄 또는 중부로의 공급량 축소 검토

- 현황 : 중부수도사업소로 공급되는 구역유량계로 유량 출․입이 심함

- 문제점

․ 전년동기(13.5~7월)에 비하여 월 20여만톤 송수량 감소

․ 같은 기간 우리사업소는 월 30여만톤 공급량 증가

․ 주간에 송수된 물량의 절반 이상이 야간에 우리사업소로 재유입

․ 역류되면서 수도관내에 침착된 이물질 탈락으로 적수발생 우려

- 향후대책

․ 밸브 개도율 조작으로 송수물량 축소

․ 2010.6월 공급된 중부로의 소출수 해결 차원의 대체급수 불필요 협의

(중부수도사업소 유입량 즉 공급량이 감소되고 있기에 대체급수없이도 자체 급수수요 충족 가능      하므로 2015년 대체급수 해제를 앞당기는 방안 협의)

․ 사업소 배․급수 총괄인 본부(배수과)에 대체급수 해제요청 공문 발송

3. 유수율이 저조한 내곡가압장 유수율 향상

- 현황 : 고저차가 심한 15개 마을이 내곡배수지 수계로 급수

- 문제점

․ 보금자리주택 건설에 따른 관퇴수량 증가

․ 보금자리주택 건설관련 자연수와의 경계지역 밸브 수시개폐 가능성 상존

․ 수전의 멸실 및 신설에 따른 공급 및 조정수전의 불일치 미흡

- 향후대책

․ 관퇴수량에 대한 원인자부담 처리로 조정량 증대

․ 자연수와의 경계밸브 조사 및 요금관리시스템의 편입 및 삭제여부 검토

․ 현재 유량계 설치장소보다 구배가 완만한 곳을 선정, 유량계 이전설치 검토

4. 배수지 수위 관리 철저

- 현황 : 전력요금 절감차원의 야간 시간대에 배수지 만수위 확보 및 주간에            배수지로의 펌핑 가동 중단

- 문제점

․ 야간에 배수지 수위를 만수위로 유지함으로써 주간에 펌프가동을 중지함에      따라 동력비는 절감되나

․ 구릉지대가 많은 우리사업소는 수돗물 사용이 적은 야간 및 새벽시간대에      배수지 수위가 최고조에 있어 누수 발생시 유출량이 상당함

- 향후대책 : 급수 사용량이 많은 여름철이 지나감에 따라 시간대별로 배수지               수위를 조정함으로써 발생 가능한 누수량 저감으로 공급량 감소

5. 보금자리지구의 공동주택 저수조물량 확보 사전 협의

- 현황 : 보금자리지구내 내곡배수지(용량 2,500㎥)와 수서배수지(용량 12,000㎥)            에서 급수중인 공동주택 증가

- 문제점 : 다량으로 공급되는 공동주택의 경우 수돗물 다량 사용 시간대에               동시에 자체 저수조에 만수위로 저장할 경우 공급량 확보에 애로

- 향후대책 : 공동주택의 관리실에 수돗물 사용이 줄어드는 야간 시간대에 저수                토록 안내함으로써 다량 사용시간대에 수돗물 동시사용 억제로                안정적인 급수공급.

6. 행정사항

※ 분야별로 나열된 향후대책에 따라 주관부서에서 후속조치를 취할 것

(대면결재시 소장님 지시)

끝.