문서번호	물재생시설과-8030
결재일자	2014.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
안종필		강재천	06/25 代천정남
협조

「(서남)굴뚝자동측정설비」

소규모시설비 집행 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

도시안전실

(물재생시설과)

「(서남)굴뚝자동측정설비」

소규모시설비 집행 검토 보고

(주)서남환경에서 승인 요청한 제2처리장 굴뚝자동측정설비 정비 집행계획에 대한 검토 결과를 보고 드림.

□ 요청내용

○ 사 업 명 : 제2처리장 굴뚝자동측정설비 정비

○ 사 업 비 : 22,638천원

○ 계약방법 : 제한경쟁(실적,지역)

○ 사업기간 : 계약일로부터 60일

○ 사업내용

사 업 명	사 업 개 요	집 행 사 유	비고
제2처리장 굴뚝자동측정설비 정비	○굴뚝부착장비 3종 교체 . 유속계, 시료채취장치 등 ○TMS장비 4종 교체 . 산소분석기, 쿨링제습기 등	○ 굴뚝자동측정설비 중 노후·부식으로 기능을 상실한 장비를 교체하여 자동측정설비 운영 만전	제한 경쟁

□ 검토내용

○ 사업계획 반영여부 : 소규모 수선사업

○ 사업의 타당성 : 적정

‣ ‘05년 설치된 굴뚝자동측정설비 노후부식이 심하며, 성능저하   및 고장이 진행되고 있어 대기관련 법령 준수, 신뢰성 있는 측정값 확보,   안정적인 설비운영을 위하여 노후장비에 대한 정비사업 시행이 적정

굴뚝자동측정설비 : 대기오염방지설비에 부착되어 정화된 배출가스의 농도를 실시간 분석, 전송하여

배출가스 허용기준 준수여부 및 오염방지설비의 운전상황을 감시하는 계측설비

○ 원가산정 적정성 : 적정

‣ 설계내역 검토결과                               (단위 :천원)

예산액	요청금액 (A)	조정금액 (B)	절감금액 (C)=A+B	절감율 (C/A)	비 고
1,000,000	22,638	22,638	-	-	계약심사

○ 계약방법의 적정성 : 제한경쟁(실적,지역)

‣ 법적근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령             제20조 제1항 제3호, 6호

「특수한 설비 또는 기술이 요구되는 물품제조계약의 당해 물품과  같은 종류의 물품제조실적이 있는 업체」

‣ 굴뚝자동측정설비는 배출가스가 배출허용기준에 적합하여 배출되는지 여부를 판단하는 중요한 계측설비로서 안정적인 사업수행을 위하여 전문업체로 하여금 정비함이 적정

□ 조치의견

○ 승인 요청한 위 사업에 대하여 승인금액 이내로 조정 발주하고,

○ 굴뚝자동측정설비 정비시 설비의 휴지기간이 최소한으로 한정되어야     하며, 설비의 신뢰성과 유지관리의 용이성 확보

○ 현장 작업시 안전사고 예방대책 및 공정계획을 수립 안전조치 후     작업하고, 시험 운전 결과 지침서 내용이 충족되면 준공토록 집행     계획을 승인코자 함.  끝