문서번호	시설관리과-22964
결재일자	2014.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김종훈		이상연	09/01 이자화
협조

가압장, 배수지 유량계 자체 비교측정 결과보고(2014년 8월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

가압장, 배수지 유량계 자체 비교측정 결과 보고

2014년도 본부 누수방지과 유량계 유지관리계획에 의거 가압장, 배수지 유량계에 대하여 자체 비교측정을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ

목 적

유량계 비교측정 기능 습득으로 업무능력 심화

본부 누수방지과 비교측정 실시 기준

- 대상 : 가압장, 배수지유량계

- 횟수 : 월 2개소 이상

※ 경영평가 및 유수율 추진실적 평가 반영

2014년 8월 비교측정 대상

녹신직송, 불광배수지유출 유량계 2개소

측정자 : 시설관리과 김종훈

Ⅱ

비교측정 결과

비교측정 현황

유량계 명 칭	구경 (mm)	검사(측정)시간	기준유량 (㎥)	측정유량 (㎥)	오차(%)	비 고
녹신(가)직송	200	08.29 13:10~14:10	113	112	-0.88
불광(배)유출	1,200	08.29 15:20~16:20	2072	2085	0.62

비교측정 결과

비교측정대상기기 모두 법정오차범위내로 정상임.

본 비교측정은 사업소 유량계 담당자의 비교측정 능력 보유를 위한 측정으로 보정은 실시하지 않음.

첨부 1. 비교측정 분석표 1부.

2. 비교측정 작업사진 1부.  끝.