문서번호:예방과-16508

현장확인 결과보고서

확인일시	2014. 8. 29. ( 15 : 00 ~ 17 : 00 )		결재	담당자				담당자		검사지도팀장			예방과장
				박철순				권정건		곽흥운			09/01 문정명
대상명 및 위치	㈜지영프라자 성동구 아차산로5길 10		대표자 및 전화번호		허 범 무 02-460-8765
관계인	조용길	업종	아파트형공장				소방안전 관리자				조용길
자체점검 실시자	한명화 등 3명	자체점검 실시기간	2014.6.3				소방시설 관리사				한명화 (제09-8호)
규 모	R.C 8/2 층, 연면적 6,379.41 ㎡

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	기제출한 자체점검 결과보고서 기재내용과 현장확인한 내용 검토한바 특이사항없음.
자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	자체점검 결과보고서 내용일치함.
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	제반사항 확인한바 특이사항 없음.
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구 이용 정밀점검 실시하였음을 관계인으로부터 확인함.
소방시설관리사 종합정밀점검기간 중 참여 여부	소방시설관리사 참여하에 정밀점검 실시하였음을 관계인으로부터 확인함.
기타사항	- 관계인(누리소방 김경수,소방안전관리자 조용길) 입회하에 옥내소화전 및 스프링클러 설비 펌프성능시험 실시 - 감지기회로 작동시험 실시한바 정상작동 이상없음