문서번호	정수과-3226
보존기간	년
결재일자	2014.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
김진수		09/01 代이금재
협 조

여과사층 조사보고(8월)

2014. 8

뚝도아리수정수센터

정수과

사층높이 조사대장

조  사  자  : 김진수

조사일시 : 2014. 8.

2계열 여과지                                                              (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
2-1	112			111		113	112	116	116		118	117	기준 만족
2-2	110			112		111	111	115	115		116	115	기준 만족
2-3	112			114		113	113	112	114		113	113	기준 만족
2-4	112			112		112	112	111	114		113	113	기준 만족
2-5	114			116		117	116	112	112		112	112	기준 만족
2-6	114			115		114	114	114	115		112	114	기준 만족
2-7	116			114		116	115	117	114		115	115	기준 만족
2-8	112			112		113	112	111	113		113	112	기준 만족
2-9	114			114		115	114	117	116		120	118	기준 만족
2-10	111			111		112	111	113	114		113	113	기준 만족
2-11	115			115		115	115	113	114		114	114	기준 만족
2-12	116			113		115	115	112	113		114	113	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 120㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 110cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분

사층높이 조사대장

조  사  자  : 김진수

조사일시 : 2014. 8.

3계열 여과지                                                              (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
3-1	117			117		116	117	113	114		113	113	기준 만족
3-2	111			111		113	112	117	116		116	116	기준 만족
3-3	114			115		116	115	114	115		114	114	기준 만족
3-4	115			115		115	115	114	115		114	114	기준 만족
3-5	118			118		117	118	117	118		118	118	기준 만족
3-6	118			119		119	119	118	119		119	119	기준 만족
3-7	115			116		115	115	118	117		116	117	기준 만족
3-8	122			122		120	121	118	119		118	118	기준 만족
3-9	113			111		111	112	120	119		118	119	기준 만족
3-10	115			116		117	116	116	115		115	115	기준 만족
3-11	113			113		112	113	120	120		117	119	기준 만족
3-12	113			114		113	113	115	113		113	114	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 120㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 108cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분