문서번호	기전과-4077
결재일자	2014.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		유재옥	09/01 민승기
협조
	주무관		허송욱

추석대비 기전시설물 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9

남부도로사업소

( 기  전  과 )

추석대비 기전시설물 점검결과 보고

추석 연휴기간 중 발생할 수 있는 시민불편 사항을 최소화하여 안전하고 편안한 귀성·귀경길이 될 수 있도록 기전시설물에 대한 점검결과임.
		ㅊㅊ
	ㅊ

점검개요

❍ 점검기간 : 2014. 8. 12 ~ 8.27

※ 추석명절 연휴 : 2014. 9.6(토)~9.10(수) 5일간

❍ 점 검 자

구분	터널	지하차도	가로등	비고
현장	양인석	최충식, 조광일 이승군, 박석용 김진웅, 성시중	최송균
사무실	허송욱, 김해중	허송욱, 김해중	허송욱, 김해중

❍ 점검대상

- 터널(6개소), 지하차도(9개소), 가로등(1,705등), 경관조명

❍ 주요 점검사항

- 터널 및 지하차도 조명 등 절전 상태

- CCTV 유지관리 상태

- 소화기 및 소화전 상태

- 비상발전기 및 UPS 상태

- 분전반 및 배수펌프 상태

- 태풍대비 가로등 볼트상태 및 기울어짐 점검

- 전선 늘어짐 등 도시미관 저해요인 등

점검결과 및 조치사항

구분	위치	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
터 널	상 도	- UPS 전자기판 고장	- 수리완료(전문업체)
		- 동파방지 열선 분전반 전자접촉기 불량 유도등 램프 부점등	- 교체완료(자체) 보수완료 (자체)
		CCTV 보도측 DVR 및 디비오서버고장	수리완료(전문업체)
	난 곡	CCTV 비디오서버 불량	수리완료(전문업체)
	국사봉	소화기표시등 1개 불량	교체완료 (자체)
지하차도	대 방	CCTV DVR 고장 (8/26) 차도등 부점등 7등	수리완료 예정(9/4) 보수완료(자체)
	동 작	- 비상발전기 비상정지스위치 고장	-수리완료 (전문업체)
	염 곡	- 비상발전기 연료리턴호스 누수 비상발전기 연료게이지 불량 - 비상발전기 연료 보충필요 차도등 부점등 13등	수리완료 (전문업체) 수리완료 (전문업체) - 보충 완료 (100ℓ) 보수완료 (자체)
	양 재	차도등 부점등 10등	보수완료 (자체)
	잠수교남단	비디오서버 불량	교체예정(9/4)
가로등 및 경관조명	노들고가	- 북단 전선관 및 절연불량	- 연간단가 작업지시 보수 예정
	염곡	- 북단 전선관 및 절연불량	- 연간단가 작업지시 보수 예정
	한강대교	경관조명 상판등 세척필요	연간단가 작업지시 보수 예정

향후계획

❍ 가로등 및 경관조명 보수사항 연간단가 작업지시

붙임 : 1. 터널 지하차도 가로등 점검표 각 1부.

2. 관련사진 1부.  끝.