문서번호	물관리정책과-13313
결재일자	2014.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재이용관리팀장	물관리정책과장
정수형		이웅희	09/01 배광환
협조

「마곡지구내 재생수 공급시설 토목, 조경분야」

시설물 인수·인계 점검 결과 보고

2014. 8.

도시안전실

(물관리정책과)

마곡지구내 재생수 공급시설 토목, 조경분야

시설물 인수·인계 점검 결과 보고

『마곡지구내 재생수 공급사업』 중 재처리시설 설치 공사의 토목, 조경분야 설치완료에 따른 시설물 인수 · 인계 점검 결과를 보고함.

Ⅰ		사 업 개 요

○ 사 업 명 : 마곡지구내 재생수 공급사업(재처리시설 설치)

○ 시설용량 : 재처리시설 20,000톤/일

○ 사업기간 : 2011. 11. 1 ~ 2016. 6. 30

○ 시 공 사 : ㈜유호산업 외 6개사

○ 설치시설 : 토목, 조경 시설물

Ⅱ		추 진 현 황

○ ’11.02.  : 마곡지구내 재생수 공급시설 설치 기본 및 실시설계

○ ’11.10.  : 공사계약

○ ’11.11.  : 재처리시설 설치 공사 착공

○ ’13.09.  : 마곡지구내 재생수 공급사업 현안처리 및 사업 내실화 방안             (공급시기 변경 : 당초`14.10 → `16.06)

○ ’14.06.  : 재처리시설 토목, 조경공사 완료

Ⅲ		합동점검 실시

○ 점검대상 : 마곡지구내 재처리시설 토목 및 조경시설물

○ 점검일시 : 2014.08.28. 10:00 ~ 14:00

○ 참석대상자(14명)

- 물관리정책과(3명) : 물재이용관리팀장 이웅희, 이동률, 정수형

- 도시기반시설본부(2명) : 김상용, 임성은

- ㈜서남환경(5명) : 박장현, 팽준열, 권순용, 김국선, 임평만

- 감리단 및 시공사 : 4명

○ 점검대상 : 마곡지구내 재처리시설 토목 및 조경시설물

Ⅳ		합동점검 결과

○ 지하 토목구조물 : 재 점검

- 조명시설 미비로 지하 시설물의 결로 또는 누수현상 등 구조물 확인 불가

- 향후 조명시설 설치 후 재검검

○ 토목 및 조경시설물 지적사항

- 토목 분야 : 34건(붙임 2 참조)

- 조경 분야 :  8건(붙임 2 참조)

Ⅴ		향 후 계 획

○ 지하 시설물 재점검(관련기관 협의 후 재점검)

○ 도시기반시설본부 지적사항 보완요청 통보

붙 임 : 1. 현장 시설물 점검 사진 1부.

2. 지적사항 1부. 끝.