문서번호	정수과-3254
보존기간	년
결재일자	2014.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
이승제		09/01 代이금재
협 조
	주무관		이준호

주간 수질검사 결과(8/25~8/31)

2014. 8.

주간 수질검사 결과

□ 실험일자 : 2014년 8월 25일 ～ 2014년 8월 31일

□ 실 험 자 : 이승제

(단위: mg/L, 단,2-MIB, Geosmin은 ng/L)

구 분 항 목	원 수 (하천,호소,2급수 수질환경기준)	정 수 (먹는물 수질기준)	원수	정 수
				#2		#3
총경도		300이하	65	63		63
총산도		-	3.4	3.5		3.5
염소이온		250이하	12	13		13
전기전도도		-	139	137		137
황산이온		200이하	12	12		11
COD	3이하	-	1.8	0.9		0.8
알루미늄		0.2이하	0.01	0.04		0.04
TOC		-	2.3	1.3		1.3
2-MIB		-	4.9	4.0		4.0
지오즈민		-	4.7	3.2		3.2
질산성질소		10이하	2.2	2.1	2.1	2.0	2.1
증발잔류물		500이하	131	112	109	107	101
대장균		불검출/100㎖	-	불검출	불검출	불검출	불검출
일반세균		100CFU/㎖이하	-	0	0	0	0
총대장균군	총대장균군수/ 100㎖	불검출/100㎖	2,800 (16,000)	불검출	불검출	불검출	불검출

※ 주간검사 항목은 반드시 전처리 전 시료분석