재염소주입시설 점검 출장결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	변학준	김진국	09/01 서경만

명에의거, 재염소주입시설 가동상태 및 시설점검(시료채수포함)차 출장 후 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2014. 08. 29

보고자  주무관  변 학 준

중부수도사업소장 귀하

□ 출장일시 : 2014. 08. 29.(금) 10:00 ~ 11:40

□ 출장장소 : 재염소주입시설 2개소(북악(유입)터널, 월곡(대)배수지))

□ 출 장 자 : 주무관 변학준,송철호

□ 점검내용 및 결과

구분	월곡배수지	북악(유입)터널	조치내역
○ 소금 및 차염저장탱크	이상없음	이상없음
○ 냉·온수조절장치	이상없음	이상없음
○ 차염발생장치	이상없음	이상없음
○ 차염주입펌프	이상없음	미아라인 주변 누액	· 시설업체에 개운산, 정릉라인 부품(릴리프 밸브) 교체 함
○ 정류기 이상 여부	이상없음	이상없음
○ 소금펌프 이상 여부	이상없음	이상없음

□ 조치 및 보고자 의견

○ 상기와 같이 재염소주입시설 1개소(북악(유입)터널) 차염주입펌프 주변에서 누액이        확인되어 일부 부품을 교체 하였으며 현재 미량누액 되고 있는 미아라인은              설치업체에 조속한 수리조치를 요청 함.

○ 향후에도 주기적인 점검으로 시설관리에 만전을 기하고자 함.  끝.