문서번호	정수과-2895
결재일자	2014.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
경규선		정희중	09/01 이태일
협조
	주무관		정미선

2014년 8월 여재층 높이 조사 결과

2014. 8.

구의아리수정수센터

(정수과)

2014년 8월 여재층 높이 조사 결과

여과지 운영관리에 필요한 여과지 여재층 높이 조사를 실시하고 그 결과를   보고드림.

조사 근거

여과수 탁도 유지관리 지침(수질과-113, 2006.1.13)

- 여과지별 사층 두께 월1회 확인

조사 현황

조 사 일 : 2014. 8. 29

대    상 : 여과지 12개지

조 사 자 : 경규선, 김진민

측정방법 : 여과지 상부에서 여재 표면까지의 깊이 측정

측정지점 : 여과지별 좌․우면 각 3개 지점

조사 결과 및 결론

결 과 : 평균 높이 74.96cm(72.07～77.60) ※ 여재층 기준 : 75±5cm

<전체 여과지 여재층 높이 비교>

구분	6월	7월	8월
최대	77.10	77.30	77.30
최소	72.97	71.57	71.57
평균	75.15	74.87	74.96

<여과지별 여재층 높이>               (단위 : cm)

구분		1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	11지	12지
기준대비오차	6월	+0.50	-2.00	-0.70	+2.05	+0.23	+0.47	+2.10	+1.85	-0.30	-2.03	-	-0.52
	7월	+0.07	-3.43	-0.52	+2.02	+0.13	+0.18	+2.30	+1.47	+0.17	-	-2.13	-1.70
	8월	+0.13	-2.93	-0.70	+2.55	+0.42	+0.50	+2.60	+1.68	+0.40	-2.18	-1.48	-1.43
여재층높이		75.13	72.07	74.30	77.55	75.42	75.50	77.60	76.68	75.40	72.82	73.52	73.57

결 론

- 여재층 높이는 기준에 적합하며 일정하게 유지되고 있음. 끝.

따로붙임 : 여재층 높이 조사 결과(8월) 1부  끝.