문서번호:예방과-16558

현장확인 결과보고서

확인일시	2014. 08. 28. ( 13 : 00 ~ 14 : 00 )		결재	담당자				담당자		검사지도팀장			예방과장
				이영진				김영규		곽흥운			09/01 代이문복
대상명 및 위치	서울시 한강사업본부 성동구 강변북로 257		대표자 및 전화번호		한 국 영 3780 - 0728
관계인	장이종	업종	공공업무시설				소방안전 관리자				총무과장 최대봉
자체점검 실시자	유재은 등 2명	자체점검 실시기간	2014. 06. 07.				소방시설 관리사				유재은
규 모	양식 R.C 조 2 층, 연면적 3,177.81 ㎡

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	기 제출한 자체점검 결과보고서 내용과 현장확인한바 내용 일치함.
자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	소방서․대상․점검업체 결과보고서 내용 일치함.
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	소방시설 등 제반사항일체 확인한바 적합함.
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구 이용 정밀점검 실시하였음을 관계인으로부터 확인함.
소방시설관리사 종합정밀점검기간 중 참여 여부	소방시설관리사(유재은) 참여하에 정밀점검 실시하였음을 관계인으로부터 확인함.
기타사항	- 관계인(이화방재 유재은,소방안전관리자 장이종,최대봉) 입회하에 1층,2층 발신기 지구경종 동작시험 실시한바 정상작동 이상없음 - 1층 체단실 내 보일러실 감지기 설치 - 2층 소회의실 앞 전산장비수리실 내 감지기 설치 - 2층 통신실 출입구 피난구 유도등 적정 설치