문서번호	물재생과-2588
결재일자	2014.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
김현태		09/02 김일운
협 조
	주무관		이호복

유입펌프장 냉방기 점검 보고

2014. 9

서울시난지물재생센터

(물재생과)

유입펌프장 냉방기 점검 보고

■ 점검일자

- 2014년 8월 26일 ~ 27일

■ 점검자

- 전기안전관리사 김현태, 냉방기업체(센추리) 직원

■ 점검장소

- 1펌프장 전기실

■ 점검시설

- 냉방기

■ 점검내용

- 1펌프장 전기실 주변 온도가 계속 상승하여 냉방기를 확인 해 보니      실내기만 가동하고 실외기가 가동하고 있지 않아 냉방기업체에 점검을     의뢰하였음.

- 점검 결과 실외기의 콤프레샤, 팽창변, 흡입스트레나, PCB 등의      부품이 소손되었음.

■ 보고자 의견

- 전기실의 수변전설비와 저압동력설비를 보호하기 위해 조속히 정비하고자 함.

- 수리비 약 300만원. 끝.