함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		강남수도사업소
수신	수도자재관리센터소장
(경유)
제목	덕타일 주철관(KP900) 사용협조 요청

1. 수도자재관리센터-16631(2014.8.29.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련으로 가용자재 사용가능여부에 대하여 아래와 같은 사유로 사용이 어려움을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

아            래

가. 전 공사구간의 관종이 SP강관으로 일부구간 가용자재 사용시 관종상이로 전식등으로 인한 관수명 저하

나. 대형관을 주철관으로 사용시 손괴발생이나 누수발생시 대규모 단수가 수반되며 또한 접합부속의 수급이 불가한 실정으로 향후 유지관리 불가.   끝.

							강남수도사업소장
주무관							권기섭			시설관리과장					09/02 代윤복철
협조자
시행			시설관리과-18638									(						)		접수											(						)
우	135-855					서울 강남구 양재천로 199(도곡2동 459-4)															/
전화		02-3146-4905						/전송			02-3146-4939					/	dabgee@seoul.go.kr												/	대시민공개