문서번호	관리단속과-8907
결재일자	2014.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장	남부도로사업소장
이향표		송재우	09/02 민승기
협조
	주무관		서동호

′

설계변경보고(기전 보수반 보일러 분리 작업)

2014.9.

남부도사업소

(관리단속과)

설계변경(기전보수반 보일러분리작업)보고

기전보수반 노후 보일러 분리작업 중에 발견된  온수탱크의 산폐로 인한 균열 누수가 지속 되어 철거폐기 하고 종합적인 에너지효율 등 경제성을 감안 열효율 1등급의 순간 도시가스 보일러(겸용)로 교체  하여 효율적인 에너지 관리를 하고자 함.

공사개요

○ 공 사 명 : 기전보수반 보일러 분리작업

○ 공사기간 : 2014.8.25 ~ 2014.9.15

◯ 추진근거 : 관리단속과-8525(2014.8.25.)방침

○ 공 사 비 : 금4,827,900원

- 원  공  사  비  : 2,644,400원

-  변경추가공사비   : 2,183,500원

○ 변경내역 : 기존온수탱크 산폐로 인한 사용불가로 철거하고 열효율   1등급의 신형 보일러로 교체

○ 시 공 자 : 우진가스·MK가스(주) 오 길 수

대상사진

설계변경 사유

○ 1980년대 과대 용량 설계 설치 (40명→13명감소)

○ 24시간 저장온수탱크 가동으로 에너지낭비 요인 주범

○ 스탠레스 온수탱크 산폐로 인한 균열누수 보수 불가능

○ 현 동일 온수탱크 제작 설치시 2백만원 소요

○ 경제적 에너지효율성 감안 교체 필요

보일러 효율성 비교

○ 현기존 보일러 용량 120,000 ㎉

- 과대용량  비효율

- 24시간 온수탱크 가동으로 에너지 낭비 용인

- 구식 노후보일러 및 불필요한 배관 부속기기 정비

○ 최신형 순간가스보일러 25,000 ㎉ 교체

- 현 시설 용량에 적절

- 필요시 즉시 운전 가능

- 순간보일러 온수탱크 불필요

- 온수·난방 겸용

- 기존보일러와 호환 병용 가능

- 기존보일러의 연료 40%절약

기대효과

○ 가스요금 절감 및 에너지효율 극대화

○ 쾌적한 근무환경 조성. 끝.