문서번호	정수과-3286
결재일자	2014.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
권오정		정종기	09/02 김동기
협 조
	주무관			이금재
	주무관			김진수

『안전하고 맛있는 아리수 ! 세계로 진출하는 아리수 !』

배출수지 청소 실시계획

2014. 9.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

배출수지 청소 실시계획

남조류로 인한 냄새물질 발생으로 정수처리공정에서 분말활성탄을 투입한 결과 배출수처리장내 배출수지에 슬러지가 쌓여 있어 하반기 시설물청소에서 최우선 청소를 실시하고자 함.

현황

배출수지

- 용량 : B 14.7m × L 26m × 5.4m × 2지

- 용도 : 여과지역세척수를 수집후 상등수는 착수정으로 재활용,

침전물은 배슬러지로 이송하여 오니케익으로 처리 됨.

현황 및 문제점

남조류로 인한 냄새물질 발생으로 인하여 정수처리공정에서 분말활성탄의    장기간(1개월 이상) 투입으로 활성탄슬러지가 퇴적(최고 2.5m)되어

있음.

- 배출수지로 유입되는 역세척수 상징수는 재활용

침전된 슬러지의 부상으로 착수정으로 유입되는 재활용수의 탁도 증가,

배출수지 유효용량 감소로 인한 여과지 역세척 지장 우려

배출수지에 누적된 슬러지의 부패로 인한 냄새물질 유발 우려

배출수지에 중간부분	배출수지 유입부 약 2.5m쌓임	배출수지 유출부분

개선 방안

하반기 정수시설물청소에서 최우선으로 청소를 실시하여 정수생산에

지장이 없도록 하고자 함.  끝.