문서번호	정수과-2911
결재일자	2014.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김성재		09/02 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 9. 01

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	김동선
	야간	이원태

2014년 9월01일[일]	날씨 :	맑음	기온 :	25℃	기압 :	1061hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	5.4	5.5
	Geosmin	10:00	3.2	3.4

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			970		1000
탁 도	10:00	4.8		0.040
									규조류		Cyclotella	200		190
	21:00	5.4		0.041
											Melosira	580		570
pH	10:00	7.3		7.0
											Synedra	20		30
	21:00	7.3		7.0
											Asterionella	30		40
알칼리도	10:00	32		30							Fragilaria
	21:00	32		29
											기타	130		120
잔류염소	10:00	0.09		0.55							소 계	940		950
	21:00	0.14		0.56
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	-		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	20		30
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	10		20
색도	10:00	4		0
											소 계	30		50
	21:00	4		0
수온	10:00	24.3		24.5
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	24.1		24.9
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.90		1.70
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	5.10		1.60
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.03		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.03		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	150		149
	21:00	153		145