문서번호	시설관리과-19971
결재일자	2014.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
박병환	오준식	조상덕		09/02 전영석
협 조

『사당3증압장』

낙뢰로 인한 PLC카드 고장 및 조치결과

2014. 8

남부수도사업소

[시설관리과]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『사당3증압장』

낙뢰로 인한 PLC카드 고장 및 조치결과

낙뢰로 인한 사당3증압장 판넬의 PLC카드가 소손되어 이에대한 조치를 완료하고 그 결과를 보고드림.

□ 현 황

시 설 명	위 치	고 장 내 역	설치 년도	비 고
사당3증압장	동작구 사당3동 180	- PLC: CPU 1개, 통신카드 3개, 아날로그카드 1개 소손	‘08.12	15HP*2대 (1대예비)

□ 고장현황

○ 일   시: 2014. 8. 29(금). 21:21분경

○ 원   인: 국지성 폭우 및 낙뢰로 인한 PLC 소손

○ 점검자 : 박병환 외 수리반 3명

□ 조치 내용

○ 조 치 자 : ㈜다우텔레콤 과장 1명(유지관리용역업체), KT 직원1명

- 통신카드 5개 교체완료  ---------------- 8.30(토)03:30

- KT직원 통신선로 확인 및 복구완료 ------ 8.30(토)03:35

□ 보고내용

○ 사당3증압펌프 조치내역에 대해서는 우리사업소 『2014년도 자동제어설비        유지관리 용역업체인 ㈜다우텔레콤』과 정산 처리코자 함.

□ 소요예산 : 약 2,600천원(기타교체비)

□ 사당3증압반 사진

(CPU 1개, 통신카드 3개, 아날로그카드 1개)	PLC카드 철거품
사당3증압반 판넬 내부 점검	사당3증압장 HMI 점검

끝.