문서번호	시설개선과-6642
결재일자	2014.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	시설개선과장	체육시설관리사업소장
진종구	박관현	신동호	09/03 박준양
협 조
	주무관		김기탁

정전대비 전기실 비상조명설비 정비계획

2014. 9

시설개선과

정전대비 전기실 비상조명설비 정비계획

잠실운동장내 주요 전기실에 소형 무정전 전원공급장치를 설치하여 정전시에도 조명이 소등되지 않도록 하여 전기설비 점검 및 긴급복구 활동에 지장이 없도록 조치코자 함.

		시설현황

❍ 전기실 현황

구 분	계 (개소)	주경기장	실 내 체육관	제1 수영장	야구장	보 조 경기장
전기실 개소	26	16	2	1	5	2
무정전전원장치 기 설치	1	1 (주전기실)	-	-	-	-
금번 설치예정	13	7	2	1	1	2
향후 설치검토	12	8	-	-	4	-

※ 주 전기실에서 원격제어가 가능한 주경기장과 야구장 조명타워 변전실은 향후 설치검토

❍ 문제점 및 개선 필요성

- 정전 발생시 전기실의 조명이 모두 소등됨에 따라 전력공급설비(배전반)의 긴급복구 등 비상조치에 어려움이 있음

- 소형 무정전 전원공급장치를 설치하여 정전 시에도 조명이 소등되지 않도록 하여 신속한 복구와 전기설비 안전관리에 만전을 기하고자 함.

		정비계획

❍ 무정전 전원공급장치(UPS) 구매설치

- 정전시 약 3시간 정도 조명 점등이 가능하도록 UPS(13대, 전기실별 각 1대) 설치

❍ 부대설비 공사

- UPS를 통해 전원공급이 가능하도록 전기실 조명 선로공사

		예산조치

❍ 소요예산 : 100,519천원

- 무정전 전원공급장치(UPS) 구매 설치 : 63,109천원

- 분전반 구매 설치                 : 15,410천원

- 부대 전기공사                    : 22,000천원

❍ 잠실운동장시설개보수(잠실운동장 조명설비 및 누전선로 교체공사)비 사용

		발주방법

❍ UPS 구매   : 조달구매(3자단가계약 물품)

❍ 분전반 구매 및 전기공사 : 전문업체와 수의계약