함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	강관방사선 투과검사(R․T) 결과 알림

1. 마곡 책임감리-470(2014.08.20)호와 관련된 내용입니다.

2. 위 호와 관련 「마곡구역 도시개발사업 단지조성 공사 2공구」에 사용 예정인 강관의 R․T검사 시행 결과를 아래와 같이 통보하오니, 불합격 자재는 즉시 ‘반품처리’하고 그 결과를 알려주시기 바라며, 직관의 경우 재 입고된 자재와 불합격한 이외의 자재에 대하여 전수검사를 시행할 수 있도록 ‘재검사 의뢰’ 하시기 바랍니다.

3. 납품회사인 ㈜케이엔지스틸은 직관의 경우 불합격된 자재 2배의 촬영 검사비용과 견본 검사 이외의 전수조사 촬영 검사비용을 납부하여 주시기 바라며, 아울러 우리시에서 적용하고 있는 내부규정을 숙지하여 서울시에서 발주하는 관급 및 사급 강관 자재 납품에 불이익을 받지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 마곡구역 도시개발사업 단지조성 공사 2공구

나. 납 품 사 : ㈜케이엔지스틸

다. 검사결과

연번	검사품목	규격	반입수량	검사매수	검사결과	불합격 판정급수
3	직 관	D700	10	1매	불합격:1매	1급

붙임 : 1) R.T검사 기준 1부.

2) 불합격률에 따른 행정제재 내용 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	마곡구역 도시개발사업 단지조성 공사(2공구) 책임감리원 이상수,(주)케이엔지스틸
주무관	최이영		시설과장	09/03 김인규
협조자
시행	시설과-4737	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 서소문로 51	/
전화	02-3146-1496	/전송	02-3146-1529	/	eiyoung@seoul.go.kr	/	대시민공개