문서번호	기후대기과-15819
결재일자	2014.9.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	대기개선팀장	기후대기과장
김학수	윤창진	09/03 최영수

저녹스버너 설치완료 사업장 현장확인 결과 보고

2014. 9.

저녹스버너 설치완료 사업장 현장확인 결과 보고

보조금 지원결정된 사업장에서 저녹스버너 설치 완료 후 보조금 지급 요청서를 제출한바 해당 사업장의 저녹스버너 설치 현장을 확인하고 그 결과를 보고 드림.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2014. 9. 2(화)

○ 점 검 자 : 환경7 김학수, 공업6 김봉철

○ 점검사업장 : 5개소 5대

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
삼보호정	***	****************	0.83	1	㈜발트코리아	TBG 80LX PN ME
신호탕	***	************	0.81	1	㈜발트코리아	TBG 80LX PN ME
제이제이	***	******************	0.81	1	㈜발트코리아	TBG 80LX PN ME
개포온천목욕탕	*****	************	0.81	1	㈜발트코리아	TBG 80LX PN ME
해피황토사우나	***	*************	0.80	1	㈜발트코리아	TBG 80LX PN ME

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 일치 여부

- 보일러 용량 적정 여부 등

□ 점검결과

사업장명	점검 결과
	저녹스버너 모델 일치 여부	보일러 용량 및 수량 적정 여부	부대시설 적정설치 여부	저녹스버너 성능 만족도
삼보호정	일 치	적 합	적정 설치	만 족
신호탕	일 치	적 합	적정 설치	만 족
제이제이	일 치	적 합	적정 설치	만 족
개포온천목욕탕	일 치	적 합	적정 설치	만 족
해피황토사우나	일 치	적 합	적정 설치	만 족

※ 5개소 사업장 모두 에코마일리지에 가입하였음.

□ 담당자 의견

○ 점검한 사업장 모두 저녹스버너를 적정하게 설치하였으며, 관리자에게 이후 운영관리에 철저토록 행정지도.

○ 사업장 모두 보조금 지원신청 내용과 동일하게 설치되었고 관련 규정 등에 적합하므로 지원결정된 보조금을 지급하고자 함.

붙임 : 저녹스버너 설치 현장 사진 5매 . 끝.

붙임-1]

저녹스버너 설치 현장 사진

삼보호정		신호탕		제이제이
개포온천목욕탕		해피황토사우나