문서번호	운영과-3755
결재일자	2014.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	북서울미술관장
강순모		김광두	09/03 최승훈
협 조

『‘14년 서울시립북서울미술관 』 승강기(화물용)법정정기점검 결과보고

2014. 09.

서울시립북서울미술관

(운영과)

『 ‘14년 서울시립북서울미술관』 승강기(화물용) 법정정기점검 결과보고

‘14년 우리미술관에 설치되어 운용되고 있는 승강기 안전관리를 화물용 승강기 법정정기점검을 실시하고 그 결과를 보고드립니다.

관련근거

○ 『승강기시설안전관리법』제13조제1항, 제13조의2제1항

○ 운영과-2611(‘14.7.16)승강기(화물용)정기검사신청

설비위치	용 도	층 수	수 량	비 고
북서울미술관	화물용	총4층	1대

검사대상 승강기 현황

점검개요

○ 점검일자 : ‘2014.8.25.(월), 13:30 ~ 14:30

○ 점검대상승강기 : 화물용 승강기 1대

○ 점검기관 :한국승강기안전관리원 서울동부지원

○ 검사자 : 한주목 주임외 1명

○ 사업장참여 : 승강기담당(강순모주무관), 승강기안전관리자(1명)

미술관자체점검업체(정연복이사)

○ 점검진행순서

- 미술관 검사승강기에 대한 사전 설비설명 및 검사방법 회의

- 검사전 승객안전을 위한 승강기 점검 안내표지판 설치

- 검사승강기에 대한 전반적인 설비 점검 시행

- 승강기검사 완료 후 최종 보고 및 철수

구분	검 사 항 목	점검결과
기계설비	수전반, 제어반 및 권상기 부분	적합
승강기 내부	내부 도어스위치, 안전장치, 정전등 설치여부	적합
승강기 상부	조속기로프, 비상구출구, 문의개폐장치, 카비상 멈춤장치 스위치	적합
승강장	승강장 버턴 및 표시기, 비상키 장치	적합
피트	완충기, 조속기로프, 피트바닥, 저울장치등	적합
비상용설비	비상표시 및 표시등/ 비상벨	적압
	예비전원	적합
기타	승강기 점검 관련 자료	적합

점검결과

보고자의견

‘14년 미술관 화물용승강기 정기점검 결과 대상기기는 합격으로

검사판정 됨

붙 임 : 1. 2014년 승강기검사성적서 및 승강기검사합격증명서 1부.

2. 법정정기검사 사진 1부.  끝.