문서번호	시설관리과-13761
결재일자	2014.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
기전팀장	시설관리과장
최영조	09/03 代송종범
협 조

8월 자동제어설비 유지관리용역 점검결과

2014. 9.

『2014년 8월』

자동제어설비 유지관리용역 점검결과 보고

우리사업소에서 시행하고 있는 자동제어설비 유지관리용역과 관련하여 현장점검를 실시하고 그결과를 보고하는 사항임

□ 용역개요

□ 용 역 명 : 2014년 자동제어설비 유지관리용역

□ 용역업체 : ㈜종성테크 대표 임성규

□ 용역기간 : 2014. 5. 1 ~ 2015. 4.30

□ 용 역 비 : 금18,733,600원

□ 점검결과 및 조치사항

□ 점검개요

- 점검기간 : 2014년 8월

- 점검대상 : 3개소(거마가압장, 장지증압장, 거마배수지)

- 주요 점검내용 및 결과

시설명	점검일	주요 점검 및 정비내용		점검결과	비 고
거마가압장	8.13	소규모 주장치 점검	- Data Modem 통신상태(TX/RX 점멸, DCD 점등) - PLC CPU 모듈의 동작 상태(녹색 램프 점등) ․ DIGITAL INPUT MODULE ․ DIGITAL OUTPUT MODULE ․ ANALOG INPUT MODULE ․ ANALOG OUTPUT MODULE ․ C-NET MODULE	양호
		Soft-Ware 점검	- PLC 프로그램 백업	양호
		각종센서 점검	- 압력계, PID 지시 동작 상태 - 자동제어반 도어 감시동작 상태 - 선로 및 단자 접속 상태 - 판넬내부 분진,습기 등의 주변 청결상태 - 판넬 내부 덕트 및 케이블 정리.정돈 상태	양호

시설명	점검일	주요 점검 및 정비내용		점검결과	비 고
거마배수지	8.13	소규모 주장치 점검	- Data Modem 통신상태(TX/RX 점멸, DCD 점등) - PLC CPU 모듈의 동작 상태(녹색 램프 점등) ․ DIGITAL INPUT MODULE ․ DIGITAL OUTPUT MODULE ․ ANALOG INPUT MODULE ․ ANALOG OUTPUT MODULE ․ C-NET MODULE	양호
		Soft-Ware 점검	- PLC 프로그램 백업	완료
		각종센서 점검	- 압력계, PID 지시 동작 상태 - 자동제어반 도어 감시동작 상태 - 선로 및 단자 접속 상태 - 판넬내부 분진,습기 등의 주변 청결상태 - 판넬 내부 덕트 및 케이블 정리.정돈 상태	양호
장지증압장	8.13	소규모 주장치 점검	- Data Modem 통신상태(TX/RX 점멸, DCD 점등) - PLC CPU 모듈의 동작 상태(녹색 램프 점등) ․ DIGITAL INPUT MODULE ․ DIGITAL OUTPUT MODULE ․ ANALOG INPUT MODULE ․ ANALOG OUTPUT MODULE ․ C-NET MODULE	양호
		Soft-Ware 점검	- PLC 프로그램 백업	완료
		각종센서 점검	- 압력계, PID 지시 동작 상태 - 자동제어반 도어 감시동작 상태 - 선로 및 단자 접속 상태 - 판넬내부 분진,습기 등의 주변 청결상태 - 판넬 내부 덕트 및 케이블 정리.정돈 상태	양호

□ 향후계획

□ 자동제어설비(원격감시제어설비)는 관내 무인시설인 가압장, 증압장, 배수지 기전시설물의 효율적인 운영을 위하여 항상 최적의 가동상태를 유지하여야 하는 시설이므로 지속적인 점검을 실시하고,

□ 점검완료된 기성부분은 대금 지급요청에 의거 유지관리용역비를 지급코자 함.

첨부 : 8월 자동제어설비 유지관리용역 점검일지 1부.  끝.