문서번호	시설관리과-13181
결재일자	2014.9.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
배길동		김충완	09/03 김영훈
협 조

추석연휴 대비 가압장,배수지 기전설비 점검 결과 보고

2014. 09.

시설관리과

(기전팀)

「2014년 추석 연휴대비」

기전설비 점검결과 보고

추석 연휴기간 동안 안정적으로 시민에게 아리수를 공급하고자

가압장 ․ 배수지의 기전시설물에 대한 점검결과를 보고 함.

□ 점검대상(총40개소)

- 가  압  장 : 8개소(고압 1개소, 저압 7개소)

- 대배수지 : 2개소

- 소배수지 : 6개소

- 증압펌프장 : 24개소

□ 점검 및 처리기간 : 2014. 8. 21 ~ 9. 3(12일간)

□ 점검방법 : 점검표에 의거 순찰점검 시행(육안 및 계측기 점검)

□ 주요 점검사항

- 배관 ․ 밸브류 정상작동 여부

- 모터펌프 및 배수펌프 정상운전 여부

- 수배전반, 변압기, 인버터 등 기전설비 전반 정상운전 여부

- 전송설비 작동상태 및 배수지 수위계 정상 작동 여부 등

□ 점검결과 및 보고내용

- 화재경보 현장 점검 : 미아,수유, 우이, 번동, 쌍문1.2, 상계, 중계가압장

- 낙뇌 방지시설 교체 : 월계배 3.4지, 군부대, 미아1.2, 수유, 우이1.2

삼각산, 벽산증압장

- 배수펌프 점검 : 쌍문4증압 유량계실 점검 및 수리

- 수 ․ 배전반, 변압기 및 MOF반, 모타펌프 가압장 배관, 밸브류 : 이상 없음.

- 전송설비 : 증압펌프 및 배수지전송설비 이상 없음

- 본부점검(시설안전부 시설관리과 김현돈외 1명) : 미아가압장

- 본부(총무과 김석정),본청(감사과 한봉기) 복무 및 보안점검 : 이상없음

□ 기타사항

- 추석 연휴기간 동안 돌발적인 사고에 대비하여 신속히 출동하여 조치할 수      있도록 긴급복구 협력업체에 비상연락체계 유지 협조 요청.

첨부 : 기전설비 점검표 1부.

< 별첨 >

기전설비 점검표

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
수․배전반	- 외함 및 단자접속 상태 - 내부 청소상태 - 차단기․접촉기 이상유무 - 수․배전반 계기 이상유무 - 내부기기 볼트․너트의 이완 및 발열․부식 여부 - 접지상태 - 콘덴서 외관 및 변색유무 - 배전반 전기적 소음상태 - 기타	이상없음
변압기 및 MOF반	- 온도계 및 유면계 상태 - 붓싱 상태 - 수분흡습제 변색여부 - 누유․진동․소음 상태 - 접지상태 - 예비기 이상여부	이상 없음
모 타 펌프	- 중심축 일치여부 - 커플링 틈새간격 적정여부 - 커플링 고무상태 및 볼트 조임 상태 - 베어링 고무상태 및 볼트 조임 상태 - 진동․소음․과열상태 - 누수상태 - 예비기기 가동여부	이상 없음
전 송 설 비	- 전송장치 정상가동 여부 - 전송선로 이상여부 - 수위계 정상작동 여부	이상 없음
가압장 배관․ 밸브류	- 밸브류 정상 개폐여부 - 배관의 균열 및 파손여부 - 기기도장 및 녹 발생 여부 - 용접부 및 플랜지 접합부 접합 및 볼트 조임 상태 - 기 타	이상 없음

끝.